## 表紙
新築工事
杭 打 工 事 施 工 計 画 書 （場所打ちコンクリート杭）
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 杭工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 使用機械
5.3 施工フロー
5.4 施工方法
6.検査
6.1 検査要領
6.2 自主検査表
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
7.4 火気使用チェックシート
8.その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
場所打ちコンクリート杭工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS４ 杭・地業工事 2009年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 杭工事概要
2.2 場所打ちコンクリート杭工事概要
2.2.1 場所打ちコンクリート杭工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 工法
|  | 工 法 ： |  | アースドリル拡底杭工法
2.2.3 設計仕様、施工数量
(a)設計杭耐力
|  | 杭の記号 | 杭径（mm） |  |  | 杭先端位置 （SGL- ｍ） | 杭天端 （SGL- ｍ） | 杭長 （ｍ） | 本数 （本） | 設計支持耐力 （KN）
|  |  | 軸部 |  | 拡底部
柱状図添付の有無
その他
(b)載荷試験
当工事には不要
(c)支持地盤の確認
杭長は、GL-○○.○mとし、支持地盤に○.○m以上杭先端を根入れさせる。
(d)施工精度
・杭心のずれ ： 100mm 以内
・垂直の精度 ： 1/100 以内
・杭 径 ： 設計寸法以上
nikkenren 2022.4.1
オ－プンカット法切工法の場合
GLからの
深さｍ
掘削土量
m３
掘削機械
機械台数
１日当たりの
掘削土量ｍ3
備考

## 3. 工程表
3. 場所打ちコンクリート杭工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【場所打ちコンクリート杭工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【場所打ちコンクリート杭工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【生コンクリート納入会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 担当者 | ：
【鉄筋納入会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 担当者 | ：
【産廃収集運搬会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 担当者 | ：
【産廃処理会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 担当者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1～2 使用材料・使用機械
5. 施工要領
5.1 使用材料
《生コンクリート》
・コンクリートはJIS A 5308規格品を用いる。
・○○○○会社○○○○工場（運搬時間○○分）
調 合 （配合計画書を添付）
|  | 設計基準強度 |  | スランプ |  |  | セメントの種類 |  |  | 骨材の最大寸法 |  |  |  | 単位セメント量 |  |  |  | 水セメント比
|  | N/m㎡ |  | ｃｍ | [5 empty] | mm |  |  |  | kg/m3 |  |  |  | ％
|  | N/m㎡ |  | ｃｍ | [5 empty] | mm |  |  |  | kg/m3 |  |  |  | ％
数 量
|  | 記号 | 径（拡底径） |  |  | 杭先端レベル |  | 杭頭レベル |  | 実 長 |  |  | １本当り |  |  |  | 本数 |  | 予定数量
|  |  | （φ㎜） |  |  | ＧＬ－（ｍ） |  | ＧＬ－（ｍ） |  | （ｍ） |  |  | 予定数量（ｍ3） | [5 empty] | （ｍ3）
《 鉄 筋 》
|  | 使用部位 |  |  |  | 規格 |  |  | 鉄筋径（寸法） |  | メーカー |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 備考
フープ筋
主筋
補強リング
スペーサー
《 杭頭鋼管 》
|  | 使用杭記号 |  |  |  | 仕様 |  | 鋼管径 |  | 鋼管厚 |  |  | 長さ |  |  |  | メーカー |  |  | 数量
5.2 使用機械
|  | 名称 |  |  | 摘 要 | [6 empty] | 数量 |  |  | 備 考
アースドリル機
ケーシング
ドリリングバケット
拡底バケット
底ざらいバケット
クローラークレーン
トレミー管
ベントナイトプラント
水 槽
水中ポンプ
ベンダー
鉄筋切断機
アーク溶接機
発電機
バックホウ
nikkenren 2022.4.1

## 5.3 施工フローチャート
5.3.施工フロー
＊アースドリル工法による拡底杭工法についてのフローを表しています。
杭の工法に合わせて作成してください。
◎杭芯確認
◎支持層・根入れ長確認
◎掘削深度確認
◎深度確認、孔壁測定
◎深度検尺確認
nikkenren 2022.4.1
（安定液）
（本杭施工）
N0
Yes
No
Yes
Yes
No
Yes
No
No
（鉄筋カゴ）
No
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
No
（生コンクリート）
拡底掘削
検査
一次ｽﾗｲﾑ処理
検査
鉄筋かごｾｯﾄ
ﾄﾚﾐｰ管ｾｯﾄ
二次ｽﾗｲﾑ処理
検査
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
ﾄﾚﾐｰ管引抜き
ケーシング引抜き
安定液回収
（再生処理）
生コン搬入
受入検査
廃棄
埋戻し
表層ｹｰｼﾝｸﾞ建込
掘削
品質管理
安定液注水
拡底掘削機据付
品質管理
鉄筋搬入
鉄筋加工組立
受入検査
杭芯確認
掘削機据付
掘削
安定液製造
材料搬入
受入検査
配筋検査
残土処理
Yes
PH調整

## 5.4.施工方法
5.4 施工方法
5.4.1 運搬
|  | 運搬資機材 |  |  |  |  | 運搬車両 | [5 empty] | 運搬距離 |  |  |  | 所要時間 |  | 入退場時間
5.4.2 施工手順
（ａ）掘削
|  |  | (1) | 杭芯確認
設計図書に基づき、通り芯及び隣接する杭芯より、杭センターに誤りのないことを
確認し、頂部に10#番線を取り付けた鉄筋を打ち込む。
|  |  | (2) | アースドリル機据付け及び杭芯セット
作業地盤に敷鉄板を敷き、杭芯とアースドリル機の掘削軸となるケリーバー先端の
中心が合うするように据付ける。また、ケリーバーの垂直は、下げ振りで直行2方向より
確認する。
|  |  | (3) | 表層ケーシングの建込み
・表層ケーシングは、杭径+100mm以上、長さ○○○○mm以上のものを用いる。
[8 empty] | ケーシング径 ： |  |  |  | ○○○○ |  | mm
[8 empty] | 建込み深さ ： |  |  |  | ○○○○ |  | mm
・但し、試験杭の結果や現場の土質の変化に応じ調整する。
・表層ケーシングは、リーマーナイフにより杭径＋○○○㎜程度の掘削を行った後、
落とし込む。
|  |  | (4) | 支持層の確認
・検尺を行い土質柱状図と照合する。
・掘削試料を試験杭によるサンプルと照合する。
|  |  | (5) | 軸部堀削
・支持層への根入れ深さは、特記以上の根入れ掘削を行う。
|  |  | (6) | 拡底部堀削
・拡底堀削については、「○○工法評定報告書」による。
（b）安定液
(1) 安定液の水位
・安定液の水位は、孔壁崩壊防止のため地下水位より常に２ｍ以上高く保つ。
地下水位 ： 作業地盤面 －○○m
安定液の水位 ： 作業地盤面 －○○m ～ －○○m
(2) 安定液の調合
[5 empty] | 名 称 |  |  | 材 料 名 |  |  |  |  | 品 名 |  |  |  |  | 濃度（％） |  |  | 清水１ｍ3中 の必要量
[5 empty] | 清水 |  |  | 水道水 | [12 empty] | ｍ3
[5 empty] | 主材 |  |  | ベントナイト | [12 empty] | ㎏
[5 empty] | 増粘剤 |  |  | ＣＭＣ | [12 empty] | ㎏
[5 empty] | 分散剤 |  |  | ポリアクリルソーダ | [12 empty] | ㎏
(3) 安定液の管理
《管理基準値》
[5 empty] | 試験項目 | [5 empty] | 使用可能範囲 |  |  |  |  | 再生処理範囲 |  |  |  | 廃棄
[5 empty] | ファンネル粘性 （秒） | [5 empty] | ○○ ～ ○○ |  |  |  |  | ○○未満 ○○ ～ ○○ |  |  |  | ○○以上
[5 empty] | ろ過水量（ｍｌ） （294ｋPa/30min） | [5 empty] | ○○ ～ ○○ |  |  |  |  | ○○未満 ○○ ～ ○○ |  |  |  | ○○以上
[5 empty] | 比重 （マッドバランス） | [5 empty] | ○○ ～ ○○ |  |  |  |  | ○○ ～ ○○ |  |  |  | ○○以上
[5 empty] | ｐＨ （ｐＨ試験紙） | [5 empty] | ○○ ～ ○○ |  |  |  |  | ○○ ～ ○○ |  |  |  | ○○以上
《管理要領》
[5 empty] | 試験項目 |  |  |  | 回 数 | [5 empty] | 採取場所 |  |  |  | 項 目
[5 empty] | 新 液 再生液 |  |  |  | 製造・再生処理ごと | [5 empty] | 良液槽内 |  |  |  | 粘性・比重・ｐＨ
[5 empty] | 孔内液 |  |  |  | １本に付き２回 （掘削中及び掘削直後） | [5 empty] | 孔 内 |  |  |  | 粘性・比重
[5 empty] | 回収液 |  |  |  | １回 | [5 empty] | 回収液槽 |  |  |  | 粘性・比重
（c）スライム処理
・１次処理は、堀削完了後、専用バケットにより行う。
・専用バケットでの底さらいの後、検尺を行う。
・検尺による測定の後、孔内安定液中の掘りくずやスライムの掘削底への沈殿が収束するまで
の時間を計測する。
・沈殿待ちの後、底さらいを基準深度になるまで繰り返し行う。
・２次処理は、トレミー管建込み後、○○（エアーリフト、ポンプリフト）方式により行う。
（ｄ）鉄筋かごの加工・組立・セット
(1) 材料の受入及び加工場
・鉄筋加工は、○○○で行い、現場には組立材を搬入する。
・鉄筋材料の受入れ時には、ミルシート、タグ、材種マークにより材質、径、長さ、本数が計画書
通りであることを確認する。
(2) 鉄筋かごの加工・組立
・鉄筋かごは、設計図書に基づいて正しく精度良く加工・配置して組み立てる。
・主筋と帯筋は、原則として鉄線結束で結合する。
・スペーサーは設計図書に基づいて加工、取付けを行う。
（かぶり厚さ：○○○mm）
（スペーサー： 同一平面に○○箇所以上、縦方向に＠○○○mm以下）
・鉄筋かごは、保管、運搬、建込みなどによって、有害な変形を生じないよう堅固なものとする。
・帯筋の継手は、溶接しやすい程度の重ね長さとし、片面10d以上のフレアーグルーブアーク
溶接にて接合する。
・杭の長さが設計図書と異なった場合の鉄筋かごの長さは、最下段の鉄筋かごで調整する。
・掘削孔内で鉄筋かごを組み立てる場合は、溶接を用いない。
(3) 鉄筋かご受入検査
・搬入された鉄筋かごが設計図とおりであることを検査し、写真及び記録に保存する。
(4) 鉄筋かごセット
・鉄筋かごに付着した泥土、油などの不純物は、かごを建込む前に除去する。
・鉄器かごの建起し作業は、かごに有害な変形を生じさせないように、補強材が必要であれば
使用し、2～3点吊りで実施する。
・鉄器かごの建込み作業は、鉄筋かごを杭芯位置に合わせ、鉛直性を保ちながら静かに挿入し
孔壁を崩落させないように施工する。
(5) 杭頭破砕材の取付け
・取付手順に従い、浮き上がりや落下、損傷等ないよう杭頭破砕材を杭鉄筋の
所定の位置に取付け、しっかりと固定する。詳細については、別途要領書による。
（ｅ）コンクリートの打設
(1) 材料の受入
・コンクリート打設当日は、下記検査を実施してフレッシュコンクリートの品質を確認する。
スランプは、特記による。特記がなければ、18cmとする。
[5 empty] | 検査項目 |  |  |  |  | 管 理 値 | [6 empty] | 頻 度
[5 empty] | スランプ |  |  |  |  | 18㎝±2.5㎝ | [6 empty] | 1回/日かつ1回/150m3
[5 empty] | 空気量 |  |  |  |  | 4.5±1.5％ | [6 empty] | 〃
[5 empty] | コンクリート温度 |  |  |  |  | 35℃以下 | [6 empty] | 〃
[5 empty] | 塩化物量 |  |  |  |  | ≦0.30㎏/ｍ３ | [6 empty] | 〃
(2) コンクリートの打設
・コンクリートの練混ぜから打込みまでは、所定の時間内で完了する。
・コンクリートの打込みは、原則としてトレミー管を用いて行い、スライムなどの巻込みがなく、
一様に打ち上がるように連続して実施する。
・トレミー管によってコンクリートを打ち込む場合、コンクリートの分離と孔内水の巻込みを防ぐ
ために、プランジャーを使用する。
・トレミー先端は孔底より20㎝以内の高さにセットする。
・孔内水をコンクリート中へ混入させないために、トレミー管は常にコンクリート中へ、原則として
2ｍ以上挿入しておく。
・コンクリートがホッパーから溢れて孔内にこぼれないようにする。
・トレミー管の引抜き時は、必ず検尺し生コン高さを確認して行う。
・コンクリート打ち止め時には、余盛りをおこなう。余盛り高さ：○○ｃｍ以上
（一般的な余盛り高さ：孔内水が無い場合50ｃｍ以上、孔内水が有る場合80～100cm以上）
(3) コンクリート強度の推定試験
・コンクリート強度の推定はテストピースを採取して下記試験を実施する。
[5 empty] | テストピース採取の頻度 | [6 empty] | １回/日 かつ １回/150ｍ３
[5 empty] | テストピース採取の方法 | [6 empty] | 異なるミキサー車より各１本の ３本/組 × ２組（４週強度・予備）
[5 empty] | 強度試験機関 | [6 empty] | ○○○試験場
[5 empty] | 養生方法 | [6 empty] | 標準養生
[5 empty] | 判定規準 | [6 empty] | １回の試験結果（１組３個の平均値） ≧ ○○N/m㎡ （=Fc+S）
（ｆ）埋戻し
・空掘部分は、良質土をしずかに投入して埋め戻しを行う。良質土が無い場合は、砕石または
掘削土に固化材を添加したものを用いる。
・埋戻しは、コンクリート打込みの翌日以降杭頭のコンクリートが初期硬化をしてから実施する。
・埋戻しまでは、孔口を敷鉄板で覆うか、標識を付けた柵で囲んでおく。
nikkenren 2022.4.1

## 6.1 自主検査要領
6.検査
6.1 自主検査要領
自主検査は、「6.2 杭工事自主検査表」に沿って実施する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 自主検査表
6.2 杭工事自主検査表（1） （場所打ちコンクリート杭工事） |  |  |  |  | 工区 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
[5 empty] | 工区 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 工法選定 | 設計仕様に合った施工が可能 |  | 合格 不合格 | 設計仕様に合わせる
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 施工管理技術者の配置 | 所定の資格（施工管理技士 または 基礎施工士） |  | 合格 不合格 | 資格者を配置する
を所有している
2 | 杭心位置の確認 | 設計図書どおり |  | 合格 不合格 | 修正する
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 掘削
| ・掘削位置の確認 | 杭心にケリーバーの先端を合わす |  | 合格 不合格 | 修正する
| ・掘削の鉛直精度 | ケリーバーの鉛直精度1/100以下 |  | 合格 不合格 | 修正する
| ・表層ケーシングの設置深さ | ○○ｍ以上 |  | 合格 不合格 | 修正する
| ・表層ケーシングの径 | 設計径+100mm以上 |  | 合格 不合格 | 修正する
| ・表層ケーシングの精度 | ケーシングの鉛直精度1/100以下 |  | 合格 不合格 | 修正する
| ・安定液の性状管理 | 計画書通り（崩壊を起こさないよう土質に応じた） |  | 合格 不合格 | 改善
の粘性、比重、ＰＨを保持している
| ・安定液の水位 | 逸水がない、作業地盤面 －○○m ～ －○○m |  | 合格 不合格 | 安定液の液量調整
| ・孔壁の安定性 | 崩壊が無い |  | 合格 不合格 | 安定液の性状調整
|  | 垂直性及び所定の径が確保されている |  | 合格 不合格 | 改善、又は監理者との協議
2 | 支持層の確認
| ・所定深度の確認 | 掘削が計画通りの深度に到達している |  | 合格 不合格 | 掘削を続ける
| ・所定の地質確認 | 排出土が計画通りの土質をしている |  | 合格 不合格 | 監理者との協議
| ・支持層への根入れ深さ | 設計図書の特記どおり |  | 合格 不合格 | 掘削を続ける
3 | スライム処理
| ・１次スライム除去の確認 | 底ざらい直後の深度 | GL- ｍ
|  | スライムの沈降待ち時間 | 分
|  | １次スライム除去後の深度が | GL- ｍ | 合格 不合格 | 監理者との協議
底ざらい直後の深度程度となっている
| ・２次スライム除去の確認 | ２次スライム除去後の深度が | GL- ｍ | 合格 不合格 | 監理者との協議
底ざらい直後の深度程度となっている
4 | 孔壁の測定
| ・杭径 | 設計径以上 |  | 合格 不合格 | 修正する
| ・鉛直精度 | 1/100以下 |  | 合格 不合格 | 修正する
| ・杭心位置ズレ | 100mm以下 |  | 合格 不合格 | 修正する
nikkenren 2022.4.1
6.2 杭工事自主検査表（２） （場所打ちコンクリート杭工事）
施工部位平面図
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
5 | 鉄筋かごの加工組立
| ・鉄筋材料 | 材質・径・長さ が設計図書通り |  | 合格 不合格 | 計画書通りとする
| ・鉄筋かごの組立 | 径、長さ、本数、継手長さ、補強リング形状が |  | 合格 不合格 | 修正する
設計図書通り
| ・帯筋の継手 | 10d以上のﾌﾚｱｰｸﾞﾙｰﾌﾞｱｰｸ溶接 |  | 合格 不合格 | 修正する
| ・スペーサーの寸法 | かぶり厚100mm以上 |  | 合格 不合格 | 修正する
| ・スペーサーの配置 | 円周方向4箇所以上
|  | 鉛直方向 @○○○mm以下 |  | 合格 不合格 | 修正する
6 | 鉄筋かごの建込み
| ・鉄筋かごの建込み | 鉛直性を保ち、孔壁の崩落がないように挿入する |  | 合格 不合格 | 修正する
| ・ジョイントの状態 | 接続は重ね継ぎとし、♯10以上の鉄線か接続 |  | 合格 不合格 | 修正する
金物を用い、３ヶ所以上を堅固に結束する
| ・鉄筋かご天端の高さ | 設計図書どおり |  | 合格 不合格 | 計画書通りとする
| ・杭頭処理材取付け | 計画書通りか |  | 合格 不合格 | 計画書通りとする
7 | コンクリート受入れ
| ・納品伝票 | セメントの種類、呼び強度、スランプ、骨材の大きさ、 |  | 合格 不合格 | 計画書通りとする
が設計図書通り
| ・受入れ検査 | 所定の回数（1日に1回、かつ150m3に1回）を実施 |  | 合格 不合格 | 計画書通りとする
|  | スランプ、空気量、温度、塩化物量、が計画書通りか |  | 合格 不合格 | 計画書通りとする
8 | コンクリート打設
| ・トレミー管のセット | トレミー管の先端が掘削底より200mm以内か |  | 合格 不合格 | 修正する
| ・打設中のトレミー管の高さ | トレミー管の先端がコンクリート中に常時2m以上 |  | 合格 不合格 | 修正する
入った状態を保っているか
| ・コンクリート余盛り高さ | 所定の余盛高さ（○○○mm）を確保しているか |  | 合格 不合格 | 監理者との協議
| ・コンクリート打設時間 | コンクリート練混ぜから打設完了時間が所定の時間 |  | 合格 不合格 | 監理者との協議
（○○○分）以内か
9 | コンクリート強度の推定試験（標準養生）
| ・テストピースの採取 | 異なるミキサー車より各１本の ３本/組 × ２組 |  | 合格 不合格 | 修正する
| ・強度判定試験 | １回の試験結果（１組３個の平均値） ≧ ○○N/m㎡ |  | 合格 不合格 | 監理者との協議
10 | 埋戻し
| ・埋戻し土 | 良質土または、砕石または、掘削土に固化材を |  | 合格 不合格 | 修正する
添加したもので埋戻しを行う。
施工後自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 杭頭斫り後の杭位置 | 水平方向の位置ずれ 100mm以下 |  | 合格 不合格 | 監理者との協議
2 | 鉄筋かごの天端高さ | 設計図書通りか |  | 合格 不合格 | 監理者との協議
3 | 鉄筋のかぶり厚さ | 設計図書通りか |  | 合格 不合格 | 監理者との協議
nikkenren 2022.4.1

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、杭工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、杭工事全体の円滑な進捗を図る。
c.杭工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人による杭工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.杭工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [10 empty] | 作業所名
[11 empty] | ＴＥＬ |  | ＦＡＸ |  |  |  |  | 必要有資格
[5 empty] | （統責者に○をつける） | [13 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
[5 empty] | 現場代理人 | [13 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[12 empty] | 安全環境部 | [6 empty] | ３． | ア－ク溶接特別教育
[5 empty] | 監理技術者 | [9 empty] | ℡ |  |  |  | ４． | ガス溶接等技能講習
[12 empty] | 技 術 部 | [6 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[15 empty] | ℡ |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
[6 empty] | 工事担当者（当社） | [12 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
| コンクリート材料商社 | ℡ |  |  |  | 場所打ち杭施工会社 |  |  | ℡ |  |  | 鉄筋材料メーカー |  | ℡ |  |  | クレ－ン会社 |  |  |  | ℡
|  |  | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次） |  |  |  | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次）
| 担当者 |  |  |  |  | 工事担当者（現場代理人） | [5 empty] | 担当者 |  |  |  |  | 工事担当者
|  | No |  |  |  |  | （ ） |  | No |  |  |  |  | No
[6 empty] | 安全衛生責任者（職長） | [10 empty] | オペレ－タ－
|  | No |  |  |  |  | （ ） |  | No |  |  |  |  | No |  |  | （ ） |  |  |  | No
作業指揮者（職長）
|  | No |  |  |  | （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | No |  |  | （ ） |  |  |  | No
|  | No |  |  |  | （ ） |  | 副 | No |  |  |  |  | No |  |  | （ ） |  |  |  | No
その他の資格
[6 empty] | （ |  | ) | No | [7 empty] | （ ） |  |  |  | No
[6 empty] | （ |  | ) | No
| コンクリート材料会社 | ℡ |  |  |  | 場所打ち杭施工会社 |  |  | ℡ |  |  | 鉄筋材料運搬会社 |  | ℡
|  |  | （ | 次） | [5 empty] | （ | 次） |  |  |  | （ | 次）
| 担当者 |  |  |  |  | 工事担当者（現場代理人） | [5 empty] | 担当者
|  | No |  |  |  |  | （ ） |  | No |  |  |  |  | No
安全衛生責任者（職長）
|  | No |  |  |  |  | （ ） |  | No |  |  |  |  | No
作業指揮者（職長）
|  | No |  |  |  | （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | No
|  | No |  |  |  | （ ） |  | 副 | No |  |  |  |  | No
その他の資格
[6 empty] | （ |  | ) | No
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
7.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 8.1. 資格・免許等の写し
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8.2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8.3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1