## 表紙
新築工事
耐 火 被 覆 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 耐火被覆工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
5.4 検査・施工記録
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.3 現場入場ルート
6.4 火気使用チェックシート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1.総則
１.総則
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
耐火被覆工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS6 鉄骨工事 2018年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては
監理者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせる

## 2.1工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 耐火被覆工事概要
2.2 耐火被覆工事概要書
2.2.1 耐火被覆工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
| 耐火時間 | 部位 | 種類 | 平均厚み | 平均かさ比重
| １時間耐火 | 柱 | 半湿式 | ３５㎜以上 | ０.３４以上
|  | 柱 | 湿式(Fガード) | ２０㎜以上 | ０.６+０.１
|  | 梁 | 半湿式 | ３５㎜以上 | ０.３４以上
|  | 梁 | 湿式(Fガード) | ２０㎜以上 | ０.６+０.１
|  | 床 | 半湿式 | ２０㎜以上 | ０.３４以上
| ２時間耐火 | 柱 | 半湿式 | ５０㎜以上 | ０.３４以上
|  | 梁 | 半湿式 | ５０㎜以上 | ０.３４以上
2.2.3 施工数量
| 部位 | 種類 | 厚み | 数量 | 備 考
| 梁 | 半湿式 | 35ｍｍ | 3,000ｍ2
柱
nikkenren 2022.4.1

## 3.工程表
3. | 耐火被覆工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【耐火被覆工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【耐火被覆工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【耐火被覆工事】材料製造会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【耐火被覆工事】材料製造会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1 使用材料
５．施工要領
5.1 使用材料
5.1.1 半湿式吹付
(a) 材料
・ロックウールは、国土交通大臣認定不燃材料 ＮＭ－8600（ロックウール保温材）
の認定品であって、ＪＩＳ Ａ 9504（人造鉱物繊維保温材）に規定するものとする。
・セメントは、ＪＩＳ Ｒ 5210（ポルトランドセメント）
・主材料の製品名、規格、メーカー名を下記に示す。
|  | 主材料 |  | 製品名 |  | 規格 |  | メーカー名
|  | ロックウール |  | ○○○ |  | 20ｋｇ/袋 |  | ○○○
|  | セメント |  | ﾎﾟﾙﾄﾗﾝドｾﾒﾝﾄ |  | 25ｋｇ/袋 |  | ○○○
(b) 材料組成（標準配合比）
|  | 成分 |  |  | 配合(重量比)
|  | ロックウール |  |  | ６０％～７５％
|  | ポルトランドセメント |  |  | ２５％～４０％
(c) 性能
|  | 事項 |  |  | 数値
|  | かさ比重 g/cm3 |  |  | ０.３４以上
(d) 認定番号
証書は巻末に添付
|  | 柱 | １時間耐火 | 30 | ㎜ | (通)C-１２１１
|  | 梁 | １時間耐火 | 30 | ㎜ | (通)G-１２１１
|  | 柱 | ２時間耐火 | 45 | ㎜ | (通)C-２２１１
|  | 梁 | ２時間耐火 | 45 | ㎜ | (通)G-２２１１
|  | 床 | １時間耐火 | 20 | ㎜ | (通)Ｆ-１１１１
5.1.2 無機質繊維混入珪酸カルシウム板張り
(a) 材料
| (1) | 主材料
| (ⅰ) | 規格寸法 | ６１０X１０００、１０００X３０５０
| (ⅱ) | 1号（仕上げ用）
|  | 柱 | １時間耐火 | 25 | ㎜ | (通)C-１１１１
|  | 梁 | １時間耐火 | 25 | ㎜ | (通)C-１１１１
|  | 柱 | ２時間耐火 | 40 | ㎜ | (通)C-２１１１
|  | 梁 | ２時間耐火 | 35 | ㎜ | (通)C-２１１１
|  | 柱 | ３時間耐火 | 55 | ㎜ | (通)C-３１１１
|  | 梁 | ３時間耐火 | 50 | ㎜ | (通)C-３１１１
| (ⅲ) | ２号（見隠れ用）
|  | 柱 | １時間耐火 | 25 | ㎜ | (通)C-１１１２
|  | 梁 | １時間耐火 | 25 | ㎜ | (通)C-１１１２
|  | 柱 | ２時間耐火 | 45 | ㎜ | (通)C-２１１２
|  | 梁 | ２時間耐火 | 40 | ㎜ | (通)C-２１１２
|  | 柱 | ３時間耐火 | 60 | ㎜ | (通)C-３１１２
|  | 梁 | ３時間耐火 | 55 | ㎜ | (通)C-３１１２
| (ⅳ) | 性能
|  |  |  | 1号（仕上げ用） |  | ２号（見隠れ用）
|  | 比重 |  | 0.35 | 以上 | 0.2 | 以上
|  | 曲げ強度 | (kgf/cm2) | 25 | 以上 | 4 | 以上
|  | 圧縮強度 | (kgf/cm2) | 30 | 以上 | 8 | 以上
|  | 熱伝道率 | (kcal/m･hr･℃) | 0.06 |  | 0.04
|  | 線収縮率 |  | 2.0 | 以下(1000℃で3時間加熱後)
| (2) | 副材料
| (ⅰ) | スラリー（パテ処理材：耐火板隙間及び目違いの調整）
|  | ・ | メーカー | ：
|  | ・ | 形状・荷姿 | ： | ペースト状、15ｋｇ缶入り
| (ⅱ) | 接着剤
|  | ・ | 種類 | ： | 無機質系耐熱接着剤（珪酸ソータ、耐熱添加剤）
|  | ・ | メーカー | ：
|  | ・ | 形状・荷姿 | ： | ペースト状、25ｋｇ缶入り
|  | ・ | 物性 | ： | 耐熱性・・・ | 1000 | ℃、接着強度・・・ |  | 5 | kg/cm2
[5 empty] | 安全硬化時間・・・ |  | 6 | ～ | 8 | 時間
| (ⅲ) | 留付け釘
|  | ・ | 種類 | ： | ビニル被覆釘
|  | ・ | メーカー | ：
|  | ・ | 形状・荷姿 | ：
|  | ・ | 適用サイズ | ： | 板厚 |  | 以下
[5 empty] | 径 |  | mmX長さ |  | mm
nikkenren 2022.4.1

## 5.2 施工フロー
5.2.施工フロー
5.2.1 半湿式吹付け工事作業フロー
準備作業
吹付作業
5.2.2 乾式工事作業フロー
準備作業
取付作業
nikkenren 2022.4.1
自主検査
立会検査
自主検査
立会検査
落下防止ピンを
梁フランジ下のみに
＠1500取付
材料設置
給水・電気
ホース圧送配管
材料搬入
足場段取り
岩綿投入
ｽﾗﾘｰ作成
吹付圧送
コテ押え
セメントｽﾗﾘｰ吹付
(エアーチャンバー、
EVシャフト等)
清掃
洗浄水排水
養生撤去
ノッチタンク
完了
準 備
下地鉄骨面点検清掃
割り付け図により
材料手配
材料搬入･保管
（梁型の場合）
（柱型の場合）
割り付け墨出し
建て込み位置墨出し
現場調整切断
補強ピース接着
足元スペーサー接着
接着強度、取付け位置
梁型側板取り付け
釘留め付け
柱型耐火板建て込み
釘留め付け
留め付け釘サイズ
留め付けピッチ
梁型底板取り付け
釘留め付け
建ち精度調整
上部固定材取り付け
仕上げ面取り、ジョイント
目違いｽラリー処理
養生撤去清掃
完了

## 5.3 施工方法
5.3.施工方法 | [6 empty] | 半湿式についての施工方法の一例。
専門工事業者（協力会社）と打ち合わせの上作成する。
5.3.1 使用機械
(a) 別送式圧送式(１セット分)
| ・ | HSP
|  |  | 寸法 |  | ㎜
|  |  | 重量 |  | kg
|  |  | 動力 |  | kW
| ・ | ブロア
|  |  | 寸法 |  | ㎜
|  |  | 重量 |  | kg
|  |  | 動力 |  | kW
| ・ | スラリーポンプ
|  |  | 寸法 |  | ㎜
|  |  | 重量 |  | kg
|  |  | 動力 |  | kW
以上３セットで動力 計 kW
(b) その他副資材
| ・ | デリバリーホース |  | ７５㎜×２０ｍ(内径)他
| ・ | 塩ビ管 |  | ７５㎜× ４ｍ(内径)
| ・ | セメントスラリーホース |  | １２㎜×２０ｍ(内径)他耐圧式
| ・ | リモコンコード
| ・ | 吹付用ノズル
(c) 施工能力
| ・ | １日８時間稼動 |  | 吹付厚：３０㎜ 100㎡/台±20㎡
5.3.2 施工要領
(a) 養生
・吹付け作業に際し、粉じんが外部に飛散しないように、シート等で囲い、
必要に応じ作業区画毎に養生囲いを行う。
・吹付け作業に近接する器材等が汚損のおそれのあるときは、養生紙、シート等で養生する。
(b) 足場
・ローリング足場にて基本施工その他､高所作業車･立ち馬も併用する。
(c) 下地処理
・ラス張下地の場合は、力骨及びメタルラス等が確実に対象物に
固定されているか否かを確認する。
・吹付けに支障を起こすおそれのある浮き錆、付着油等は十分に清掃する。
（ｄ） 水量・スラリー及び材料吐出量の調整
（1) スラリーの調合
・スラリー攪拌槽にセメントと水を、セメント5ｋｇに対し水10リットルの割合
（セメント1袋25ｋｇ入りを用いる場合は、セメント1袋に対し水50リットル）で投入し、
攪拌機で攪拌しながら混合する。
（2) 吐出量の調整
・予備運転時にはロックウールとセメントスラリーを吐出させ、ロックウール吐出量に
対するセメント吐出量が標準配合比となるように、セメントスラリーポンプの
回転数を調整する。
（3） 吐出量の確認
・ロックウールとセメントスラリーの吐出量を機械目盛りと照合、確認する。
（ｅ） 吹付作業
（1）解綿機に原料の粒状綿を投入し、整粒装置を通過した均一の粒状綿を
ブロワーにより圧送する。
（2）同時にスラリータンクで攪拌されたセメントスラリーをスラリーポンプにて高圧圧送し、
吹付用ノズルを通じ粒状綿とセメントスラリーを均一に混合させ、施工部位に吹き付ける。
（3）この時、吹付面とノズル先端は、400mm～500mm程度放し、吹付部位に
直角から45度程度の角度で吹き付ける。
（4）吹き付けは、規定厚より約20％程度厚く吹き付けた後、木ゴテにより、
所定厚さ・比重が得られるよう、平滑に押さえ仕上げる。
スラリー掛けが必要な場合はセメントスラリーを吹付ける。
（5）厚さ確認ピンを植える。厚さ不足の所はピンを一担撤去して再度吹き増しし、
所定厚さを確保した後、再度、確認ピンを植え、所定厚さが確保されていることを確認する。
（6）厚さ確認ピンの植え込みピッチは５㎡毎に１か所以上とする。
（ｆ） 吹付け後の養生
・吹き付け面は、２～３日の自然乾燥の養生を要するので、吹付け作業を完了した部分で、
衝撃及び雨水等による損傷のおそれがある場合は、適切な養生を行う。
（ｇ） 片付け・清掃
・吹き付け施工後、床等に飛散した吹き付け材は、作業終了後清掃し、
袋詰めにして、場内指定の廃材置き場に集積する。
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 検査・施工記録
5.4 検査・施工記録
5.4.1 検査
（a) 検査要領は、「耐火被覆工事 自主検査表」（別紙1）による。
5.4.2 記録・報告
（a） 耐火被覆工事中における作業工程、作業状況、管理状況、材料の搬入承認・指示事項 などを示す報告書(チェックシート)を監督員の指示により作成し、提出する。
（ｂ） 監督員が指示する場合、耐火被覆工事を適切に実施したことを明らかにする工事写真を 提出する。
撮影個所：①.使用材料、②.各種別毎の施工工程、③.隠蔽部 等
（ｃ） 監督員が指示した事項又は監督員と協議した事項について記録し、監督員に提出する。
nikkenren 2022.4.1
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場

## 自主検査表（別紙1）
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
耐火被覆工事自主検査表 |  |  | 工区 |  |  | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目他 |  |  | 確認日: | 年 月 日 |  | 確認者:
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置 |  | ※検査項目及び管理値については、この工事で要求されている施工品質に
1 | 仕様の適合性 | 建築基準法 大臣認定工法 |  | 設計図書及び工事施 |  | 協議 | 合うように設定して下さい。
2 | 業者指定の有無 | 設計図書、施工能力、人員確保 |  | 工条件等と比較・検討
3 | 施工計画書の検討 | 準拠図書
4 | 施工要領書の検討 | 施工要領書の内容
施工前自主検査 |  |  | 検査日: | 年 月 日 |  | 検査者:
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 受け入検査 | 指定材、許可材、指定品、数量 |  | 合格 不合格
2 | 材料の養生・保管状況 | 養生、破損 |  | 合格 不合格
3 | 下地 | 埃、油、浮錆の無いこと。接着する面が剥落しない下地、大臣指定のラス下地 |  | 合格 不合格
施工時自主検査 |  |  | 検査日: | 年 月 日 |  | 検査者:
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 養生 | 吹付け材の飛散防止 |  | 合格 不合格
2 | 工法 | 大臣指定通り |  | 合格 不合格
3 | かさ比重 | 所定通り |  | 合格 不合格
4 | 被覆厚さ | 所定厚さ・密度 |  | 合格 不合格
5 | 仕上り | ひび割れ・反り・破損・剥落・剥離がない |  | 合格 不合格
| ①乾式耐火被覆 | 所定の仕様・厚さの材料、固定方法 |  | 合格 不合格
|  | 下地ピース回りや設備スリーブ回りに隙間がない |  | 合格 不合格
|  | 巻き付け工法のジョイント部に隙間がない |  | 合格 不合格
| ②吹付耐火被覆（半湿式・湿式） | 所定の厚さ・密度で吹付 ピン差込：柱、梁ウエブ、フランジ各1本 |  | 合格 不合格
|  | 厚さとかさ比重のコア採取 |  | 合格 不合格
|  | 各階ごと、床面積1500㎡ごと１回、１回につき５個、ただし、延べ面積1500㎡未満では２回以上 |  | 合格 不合格
施工完了自主検査 |  |  | 検査日: | 年 月 日 |  | 検査者:
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 「耐火構造の表示方法」の | 点検可能な部分に2箇所以上取付け |  | 合格 不合格
指定マーク
2 | 清掃 | 養生撤去、清掃できてるか |  | 合格 不合格
nikkenren 2022.4.1

## 6. 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、耐火被覆工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、耐火被覆工事全体の円滑な進捗を図る。
c.耐火被覆工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人による耐火被覆工事現場及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.耐火被覆工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [8 empty] | 作業所名
[9 empty] | ＴＥＬ |  |  |  |  | ＦＡＸ |  |  | 必要有資格
[7 empty] | （統責者に○をつける） | [10 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
[7 empty] | 現場代理人 | [10 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[12 empty] | 安全環境部 | [5 empty] | ３． | ア－ク溶接特別教育
[7 empty] | 監理技術者 | [8 empty] | ℡ |  | ４． | ガス溶接等技能講習
[12 empty] | 技 術 部 | [5 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[16 empty] | ℡ |  | ６．
７．
８．
９．
[8 empty] | 工事担当者（当社） | [9 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
※関係組織は、破線を実線にする。
| 工事施工会社 |  |  | ℡ | [5 empty] | 工事施工会社 |  |  | ℡
[5 empty] | （ | 次） | [8 empty] | （ | 次）
| 工事担当者（現場代理人） | [8 empty] | 工事担当者（現場代理人）
|  | （ ） |  | No | [6 empty] | （ ） |  | No
| 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | 安全衛生責任者（職長）
|  | （ ） |  | No | [6 empty] | （ ） |  | No
| 作業指揮者（職長） | [8 empty] | 作業指揮者（職長）
| （ ） |  | 正 | No | [5 empty] | （ ） |  | 正 | No
| （ ） |  | 副 | No | [5 empty] | （ ） |  | 副 | No
| その他の資格 | [8 empty] | その他の資格
| （ |  | ) | No | [5 empty] | （ |  | ) | No
| （ |  | ) | No | [5 empty] | （ |  | ) | No
| 工事施工会社 |  |  | ℡ | [5 empty] | 工事施工会社 |  |  | ℡
[5 empty] | （ | 次） | [8 empty] | （ | 次）
| 工事担当者（現場代理人） | [8 empty] | 工事担当者（現場代理人）
|  | （ ） |  | No | [6 empty] | （ ） |  | No
| 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | 安全衛生責任者（職長）
|  | （ ） |  | No | [6 empty] | （ ） |  | No
| 作業指揮者（職長） | [8 empty] | 作業指揮者（職長）
| （ ） |  | 正 | No | [5 empty] | （ ） |  | 正 | No
| （ ） |  | 副 | No | [5 empty] | （ ） |  | 副 | No
| その他の資格 | [8 empty] | その他の資格
| （ |  | ) | No | [5 empty] | （ |  | ) | No
| （ |  | ) | No | [5 empty] | （ |  | ) | No
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
6.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1