## 表紙
新築工事
シ ー ト 防 水 工 事 施 工 計 画 書
令和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 シート防水工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料・工法
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
5.4 検査
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.2 現場入場ルート
6.4火気使用チェックシート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
シート防水工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
|  | 建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事 2014年版 |  | 建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事 2014年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせる

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理者 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 防水工事概要
2.2 シート防水工事概要
2.2.1 シート防水工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
| 部位 | 材 料 | メーカー | 寸法 | 備 考
2.2.3 施工数量
| 部位 | 種別 | 数量（単位） | 備 考
nikkenren 2022.4.1
上下作業
有・無
（○で囲む)
仮設設備
（○で囲む）
同上機械位置
（○で囲む）

## 3. 工程表
3. シート防水工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【シート防水工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【シート防水工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【シート防水工事】材料運搬会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【シート防水工事】材料製造会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1.材料
5.1.使用材料・工法
例
(a) シート
| 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考 |  | 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考
| 屋上 | 加硫ゴム系 | ○ ○ | ○○○○ |  |  | 屋上 | 加硫ゴム系 | ○ ○ | ○○○○
|  | 非加硫ゴム系 | [5 empty] | 非加硫ゴム系 | ○ ○ | ○○○○
|  | 塩化ビニル樹脂系 | [5 empty] | 塩化ビニル樹脂系 | ○ ○ | ○○○○
ｂ)プライマー
(ｂ)プライマー
| 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考 |  | 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考
| 屋上 | 合成ゴム系 | ○ ○ | ○○○○ |  |  | 屋上 | 合成ゴム系 | ○ ○ | ○○○○
|  | 合成樹脂系 | ○ ○ | ○○○○ |  |  |  | 合成樹脂系 | ○ ○ | ○○○○
ｃ)接着剤
(ｃ)接着剤
| 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考 |  | 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考
| 屋上 | 合成ゴム系 | ○ ○ | ○○○○ |  |  | 屋上 | 合成ゴム系 | ○ ○ | ○○○○
|  | 合成樹脂系 | ○ ○ | ○○○○ |  |  |  | 合成樹脂系 | ○ ○ | ○○○○
ｄ)シール材
(ｄ)シール材
| 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考 |  | 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考
| 屋上 | 定形材料 | ○ ○ | ○○○○ |  |  | 屋上 | 定形材料 | ○ ○ | ○○○○
|  | 不定形材料 | ○ ○ | ○○○○ |  |  |  | 不定形材料 | ○ ○ | ○○○○
ｅ)仕上塗装材
(ｅ)仕上げ塗装材
| 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考 |  | 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考
| 屋上 | 合成ゴム系 | ○ ○ | ○○○○ |  |  | 屋上 | 合成ゴム系 | ○ ○ | ○○○○
|  | 合成樹脂系 | ○ ○ | ○○○○ |  |  |  | 合成樹脂系 | ○ ○ | ○○○○
nikkenren 2022.4.1

## 5.2.施工フロー
5.2. 施工フロー
nikkenren 2022.4.1
監理者検査
自主検査
検査
検査
材料の搬入
プライマー塗布
プライマーの乾燥
接着剤の塗布
シート張付
保護・仕上げ
下地の処理
検査
検査
YES
NO
YES
NO
接着剤の塗布
断熱材の張付
検査
YES
NO

## 5.3.施工方法
5.3. 施工方法
5.3.1 シート防水の仕様
部位
|  |  | ○○○ | ○○○ | ○○○
|  | 工法 | SI-F2 （塩化ビニル樹脂系接着工法）
|  | 工程１ | 接着剤塗り
|  | 工程２ | 断熱材張付け
|  | 工程３ | 断熱材の固定
|  | 工程４ | 接着剤塗り
|  | 工程５ | 塩化ビニル樹脂系 シート張付け
5.3.2 施工方法
(a) 施工前の確認事項
|  | 項目 | 配慮事項
|  | 下地の確認 | 下地面は、平滑で凹凸がないようにする。 突起物等は完全に除去する。
入隅は直角、出隅は45°の面取りとする。
下地面は、十分乾燥させて、防水層に有害な砂、 セメントペーストなどを取り除き清掃する。
(b) プライマー塗布(接着工法のみ)
|  | 項目 | 配慮事項
|  | プライマー塗布 | 下地が十分乾燥した後に清掃を行う。その日に施工する範囲にローラーはけ等を用いて規定量を均一に塗布する。
塗布量 ○.○kg/㎡
気温が著しく低い場合、降雨・降雪等が予想される場合、もしくは降雨・降雪後で下地が未乾燥の場合、および強風時には施工を行わない。 施工開始の可否は施工管理者の指示による。
|  | プライマー乾燥 | プライマーは十分に乾燥したことを確認のうえ次工程に移る。
(c) 接着剤塗布
|  | 項目 | 配慮事項
|  | 接着剤塗布 | プライマーの乾燥を確認した後、断熱材の裏面にローラーはけ等を用いて規定量を均一に塗布する。
塗布量 ○.○kg/㎡
接着剤の乾燥放置時間は気象条件によって、差異があるので、指で押してもほとんどベタつかない程度を目安とする。
(d) 断熱材の貼付け(断熱工法の場合)
|  | 項目 | 配慮事項
|  | 接着工法の場合 | 下地に断熱材を隙間なく張り付け、ローラー等で転圧して密着させる。
|  | 機械固定工法の場合 | 下地に防湿用フィルムを敷設し、次に断熱材を敷き詰め固定金具で固定する。
(e) 接着剤塗布
|  | 項目 | 配慮事項
|  | 接着剤塗布 | 下地面及びルーフィングシートの裏面にローラーはけ等を用いて規定量を均一に塗布する。
塗布量 ○.○kg/㎡
接着剤の乾燥放置時間は気象条件によって、差異があるので、指で押してもほとんどベタつかない程度を目安とする。
(f) ルーフィングシートの張付け
|  | 項目 | 配慮事項
|  | ルーフィングの張付け | ＡＬＣ・ＰＣの目地部まわりは、必要な（各メーカーにより異なるため）巾50mm程度の絶縁テープ又は増張り用シートを張付ける。
出入隅部、出入隅部角、ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ廻り等は必要な増張り補強を行う。
張付けは水勾配に逆らわないように水下から行い、下地に全面接着とし、接着剤の適切な施工可能時間内に行う。できるだけ引張りを与えないよう、しわが生じないように張り付け、ローラー等で転圧して接着させる。
接合部は欠陥となりやすいので特に注意して施工する。
(g) 防水層端部の処理
|  | 項目 | 配慮事項
|  | 防水層端部の処理 | 防水層の末端部はテープ状シール材と押え金物を用いて留め付け、更に不定形シール材で処理する。
(h) 仕上塗料
|  | 項目 | 配慮事項
|  | 仕上塗料塗り | メーカーで指定された塗布量をはけ等によって均一になるように塗布する。
塗布量 ○.○kg/㎡
(i) 断熱材の貼付け(断熱工法の場合)
|  | 項目 | 配慮事項
|  | 接着工法の場合 | 下地に断熱材を隙間なく張り付け、ローラー等で転圧して密着させたのち、ルーフィングシートを張り付ける。
|  | 機械固定工法の場合 | 下地に防湿用フィルムを敷設し、次に断熱材を敷き詰め固定する。
(j) 養生
|  | 項目 | 配慮事項
|  | 養生 | 監理技術者及び協力会社は、防水施工中及び施工後に釘・仮設材料などによって防水層に損傷を与えないよう、十分注意して適切な養生を行う。
nikkenren 2022.4.1
（ ）

## 5.4.検査
5.4. 検査
工程内検査は「シート防水工事自主検査表」による
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 自主検査表
シート防水工事自主検査表 |  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
[5 empty] | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日: | 年 月 日 |  | 確認者:
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 工程表 | 設計図書・施工計画書に適合していること |  | 設計図書及び 工事施工条件等 と比較・検討 |  | 協議
2 | 現場組織 | 要点の内容が明確になっていること
3 | 材料・製品
4 | 識別
5 | 工法
6 | 養生
7 | 検査、試験
施工前自主検査 |  |  | 検査日: | 年 月 日 |  | 検査者:
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 下地の乾燥、平滑、清掃 | 乾燥し、かつ著しい不陸・汚れのないこと |  | 合格 不合格
2 | 技能資格者 | 有資格者であること |  | 合格 不合格
3 | 材料 | 表示による材料適合の確認 |  | 合格 不合格
4 | 性能発揮 | ５℃以下湿度８５％以上は養生すること |  | 合格 不合格
施工時自主検査 |  |  | 検査日: | 年 月 日 |  | 検査者:
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 塗布数量 | プライマー・接着剤の塗布量が均一であること |  | 合格 不合格
2 | 各工程毎の乾燥状態 | 前工程の材料が乾燥していること |  | 合格 不合格
3 | 出入隅角 | 適正な増張りが行われていること |  | 合格 不合格
4 | 特殊部位の納まり | ドレン・パイプ回り処理が適正に行われていること |  | 合格 不合格
5 | 目地処理 | ALC 50ｍｍ程度 |  | 合格 不合格
|  | Pca 特記による |  | 合格 不合格
6 | 断熱材の張り付け | 浮き・反りがないこと |  | 合格 不合格
7 | シートの張り付け | 浮き・捲れがないこと |  | 合格 不合格
8 | シートの接合 | 接合幅40mm、100ｍｍ、150mm |  | 合格 不合格
施工完了自主検査 |  |  | 検査日: | 年 月 日 |  | 検査者:
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 表面仕上り状態
| 色、模様、つや | 設計図書・施工計画書、見本に適合していること |  | 合格 不合格
| むら、傷の有無 | 著しいむら、傷のないこと |  | 合格 不合格
2 | 保護・仕上げ | 塗装仕上げ |  | 合格 不合格
|  | ポリマーセメント仕上げ |  | 合格 不合格
3 | 水張り試験 |  |  | 合格 不合格
nikkenren 2022.4.1

## 6. 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、シート防水工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、シート防水工事全体の円滑な進捗を図る。
c.シート防水工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人によるシート防水工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.シート防水工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ | [5 empty] | ＦＡＸ |  |  |  |  | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [17 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
| 現場代理人 | [17 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[9 empty] | 安全環境部 | [9 empty] | ３． | ア－ク溶接特別教育
| 監理技術者 | [12 empty] | ℡ |  |  |  |  | ４． | ガス溶接等技能講習
[9 empty] | 技 術 部 | [9 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[14 empty] | ℡ |  |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
|  | 工事担当者（当社） | [16 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
|  | 防水工事施工業者 |  |  | ℡ | [13 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
|  | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
|  | （ |  | ) | No
|  | 防水工事施工業者 |  |  | ℡
[10 empty] | 防水材料製作工場 |  |  |  |  | ℡ |  |  |  | クレ－ン業者 |  | ℡
[6 empty] | （ |  | 次）
|  | 工事担当者（現場代理人） | [13 empty] | （ | 次） |  |  |  |  | （ | 次）
|  |  | （ ） |  | No |  |  |  |  | 工事担当者（現場代理人） | [8 empty] | 工事担当責任者(現場代理人)
|  | 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  |  | No
|  |  | （ ） |  | No |  |  |  |  | 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | オペレ－タ－
|  | 作業指揮者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
|  | （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | 作業指揮者（職長）
[10 empty] | （ ） |  | 正 |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
|  | （ ） |  | 副 | No
|  | その他の資格 | [7 empty] | （ ） |  | 副 |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
|  | （ |  | ) | No |  |  |  |  | その他の資格
[10 empty] | （ |  | ) |  |  | No |  |  |  | （ ） |  | No
|  | （ |  | ) | No
[10 empty] | （ |  | ) |  |  | No
[10 empty] | 材料運搬業者 |  |  |  |  | ℡
[16 empty] | （ | 次）
工事担当者
[16 empty] | （ | 次）
運転手
[16 empty] | （ | 次）
運転手
[16 empty] | （ | 次）
運転手
[16 empty] | （ | 次）
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
6.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2. カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3. 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1