## 表紙
新築工事
シーリング工事 施 工 計 画 書
令和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要書
2.2 シーリング工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料・工法
5.2 施工フロー
5.3 施工方法
5.4 検査
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 安全衛生管理体制
6.3 現場入場ルート
7.その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
シーリング工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
|  | 建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事 2014年版 |  | 建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事 2014年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・監督員・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について施工業者及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要書 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理者 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 シーリング工事概要
2.2 シーリング工事概要
2.2.1 シーリング工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様
| 部位 | 材 料 | メーカー | 寸法 | 備 考
2.2.3 施工数量
| 部位 | 種別 | 数量（単位） | 備 考
nikkenren 2022.4.1
上下作業
有・無
（○で囲む)
仮設設備
（○で囲む）

## 3. 工程表
3. シーリング工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 担当者 | ：
【シーリング工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【シーリング工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【シーリング工事】材料業者
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○製作業者
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○業者
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○業者
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1.使用材料・工法
5.1.使用材料
（a)シーリング材
| 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考
（ｂ)プライマー
| 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考
（ｃ)バックアップ材
| 部位 | 種 類 | メーカー | 商品名 | 備考
nikkenren 2022.4.1

## 5.2.施工フロー
5.2. 施工フロー
No
nikkenren 2022.4.1
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場
検査
検査
監理者検査
自主検査
監理者検査
自主検査
検査
工 作 図
プレス機械加工
見え隠れ部塗装
部 分 組 立
発 送
図面承認
製作計画書承認
検 査
養 生
検 査
塗 装
材料部品金具手配
材料部品金具入庫検査
検査
材料の搬入・保管
下地の確認
バックアップ材の装填
マスキング養生
プライマー塗布
材料の攪拌、混合
シーリング材充填
仕上げ
マスキング除去・清掃
検査
YES
NO
YES

## 5.3.施工要領
５.4. 施工要領
(a) 施工前の確認事項
| 項目 | 配慮事項
| 施工環境 | 気温が5℃以下又は、50℃以上、多湿等で結露のおそれがある場合には施工を中止する。 ただし、仮囲い、シート覆い等による保温又は遮熱を行うなどの処置講ずる場合は、この限りではない。
| 下地の確認 | 被着面に付着したじんあい、油分、モルタル、塗料等の付着物および金属の錆を除去し清掃する。 目地部に水分がある場合は十分に乾燥させる。
(b) バックアップ材、ボンドブレーカーの取付け
| 項目 | 配慮事項
| バックアップ材 ボンドブレーカー の取付け | 所定の目地深さになるように、バックアップ材を装着する。 ボンドブレーカーは浮き等が生じないように目地底に確実に張り付ける。
バックアップ材、ボンドブレーカー装着後、降雨があった場合は、取り外して目地が乾燥した後再装着する。
目地深さが所要の寸法の場合、目地底にボンドブレーカーを用いて二面接着とする。ただし、動きが小さい打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地並びに建具廻り等の場合は、三面接着とすることが出来る。
| 部位 | 材料種類 | 目地幅 | 目地深さ
（ｃ） マスキングテープ張り
| 項目 | 配慮事項
| マスキングテープ張 | マスキングテープは、シーリング材の接着面に掛からない位置に通りよく張り付ける。
(d) シーリング
| 項目 | 配慮事項
| プライマー塗布 | 下地処理後、被着体に適したものを塗り残しのないように均一に塗布する。プライマー塗布後、塵埃等の付着が認められたり、シーリンング材充填までの時間が長すぎた場合は再清掃し、再塗布を行う。
| シーリング練り混ぜ | 機械練り混ぜを原則とし、可使時間に見合った量で行う。
| シーリング充填 | 充填用のガンノズルは、目地底部から加圧しながら入念に行う。 充填後、内部まで力が伝わるように、へらで押さえ下地と密着させたのち、表面を平滑に仕上げる。目地への打始めは、原則として、目地の交差部又は角部から行い、隙間、打残し、気泡が入らないよう目地の隅々まで充填する。なお、打継ぎ箇所は、目地の交差部及び角部を避けて、そぎ継ぎとする。充填箇所以外の部分に付着したシーリング材は、直ちに取り除く。
| 部位 | プライマー オープンタイム | シーリング材 混練時間 | シーリング材 使用可能時間
(e) 清掃及び養生
| 項目 | 配慮事項
| 除去及び清掃 | マスキングテープの除去は、シーリング材表面仕上げ直後に行う。 シーリング材表面がタックフリーの状態になるまで、触れないようにする。
充填箇所以外に付着したシーリング材は、直ちに取り除く。 ただし、シリコン系シーリング材は、硬化後に取り除く。
nikkenren 2022.4.1
（ ）
理論膜厚（μ）＝ 塗付量（ｇ／㎡）

## 5.4 自主検査
シーリング工事自主検査表 |  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担 当 者
[5 empty] | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
材料搬入時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  | 検査者
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 規格、種類の確認 | 設計仕様通りであること |  | 合格 不合格
2 | ロットNo.の確認 | 製造後６ヶ月以内 |  | 合格 不合格
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  | 検査者
1 | 下地の状態 | 十分に乾燥していること |  | 合格 不合格
付着物が除去されていること
2 | 施工時の天候 | 施工中に降雨、降雪の恐れのないこと |  | 合格 不合格
3 | 被着体の温度 | ５℃以上50℃以下 |  | 合格 不合格
4 | バックアップ材の充填 | 指定の位置となっていること |  | 合格 不合格
5 | マスキング状態 | 凹凸部にも隙間なく貼られていること |  | 合格 不合格
6 | プライマー塗布状態 | むらなく塗布されていること |  | 合格 不合格
塗布量がメーカー仕様通りであること
オープンタイムは適切か。
| シーリング材の混合、攪拌 | メーカーの指定の調合であること |  | 合格 不合格
7 |  | 混練り時間及び混練り量は適切か。
8 | シーリング材の施工数量 | メーカー指定の可使時間内であること |  | 合格 不合格
9 | 充填状態 | 著しいタレ、はみ出し等がないこと |  | 合格 不合格
完成時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 |  | 検査者
1 | シーリング材の状態 | 色調 |  | 合格 不合格
汚染
波打ち
打ち継ぎ
剥離
硬化不良
| シーリング材の試験 | 引張り接着試験 |  | 合格 不合格
nikkenren 2022.4.1

## 6. 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、シーリング防水工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、シーリング防水工事全体の円滑な進捗を図る。
c.シーリング防水工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.現場に納品したシーリング材料は定められた場所に保管し、保管場所であることの明示と 消火器を設置する。
b.シーリング作業場所付近にシーリング材料を仮置きする場合は、消火器を設置し、 仮置き場付近での火気を使用する作業を禁止する。
c.作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、 あらかじめ、その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人によるシーリング防水工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.シーリング防水工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ | [5 empty] | ＦＡＸ |  |  |  |  | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [17 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
| 現場代理人 | [17 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[9 empty] | 安全環境部 | [9 empty] | ３． | ア－ク溶接特別教育
| 監理技術者 | [12 empty] | ℡ |  |  |  |  | ４． | ガス溶接等技能講習
[9 empty] | 技 術 部 | [9 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[14 empty] | ℡ |  |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
|  | 工事担当者（当社） | [16 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
|  | 防水工事施工業者 |  |  | ℡ | [13 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
|  | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
|  | （ |  | ) | No
|  | 防水工事施工業者 |  |  | ℡
[10 empty] | 防水材料製作工場 |  |  |  |  | ℡
[6 empty] | （ |  | 次）
|  | 工事担当者（現場代理人） | [13 empty] | （ | 次）
|  |  | （ ） |  | No |  |  |  |  | 工事担当者（現場代理人）
|  | 安全衛生責任者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  |  | No
|  |  | （ ） |  | No |  |  |  |  | 安全衛生責任者（職長）
|  | 作業指揮者（職長） | [8 empty] | （ ） |  |  |  | No
|  | （ ） |  | 正 | No |  |  |  |  | 作業指揮者（職長）
[10 empty] | （ ） |  | 正 |  |  | No
|  | （ ） |  | 副 | No
|  | その他の資格 | [7 empty] | （ ） |  | 副 |  |  | No
|  | （ |  | ) | No |  |  |  |  | その他の資格
[10 empty] | （ |  | ) |  |  | No
|  | （ |  | ) | No
[10 empty] | （ |  | ) |  |  | No
[10 empty] | 材料運搬業者 |  |  |  |  | ℡
[16 empty] | （ | 次）
工事担当者
[16 empty] | （ | 次）
運転手
[16 empty] | （ | 次）
運転手
[16 empty] | （ | 次）
運転手
[16 empty] | （ | 次）
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2. カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3. 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1