## 表紙
新築工事
自 動 ド ア 開 閉 装 置 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. | 総則
| 1.1 | 適用範囲
| 1.2 | 適用図書
| 1.3 | 疑義、変更
| 1.4 | そ の 他
２. | 工 事 概 要
| 2.1 | 工事概要
| 2.2 | 自動ドア開閉装置工事概要
３. | 工 程 表
４. | 施工管理体制
５. | 製作要領
| 5.1 | 使用材料
| 5.2 | 製作フロー
| 5.3 | 製作要領
| 5.4 | 製品検査
６. | 施工要領
| 6.1 | 施工フロー
| 6.2 | 施工要領
| 6.3 | 自主検査
７. | 安 全 ・ 衛 生 管 理
| 7.1 | 安全・衛生管理
| 7.2 | 安全衛生管理体制
| 7.3 | 現場入場ルート図
| 7.4 | 火気使用チェックシート
８. | その他
| 8.1 | 有資格者一覧表及び免許証写し等
| 8.2 | カタログ類
| 8.3 | 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1. 総則
１. 総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
自動ドア開閉装置工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
５） 日本建築学会
建築工事標準仕様書・同解説 JASS16 建具工事 2008年版
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせる

## 2.1工事概要
２. 工事概要
| 2.1 | 工事概要 | [13 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | ～至 | 令和 | 年 |  | 月 | 日
|  | 地域･地区 | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域 | [12 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
|  |  | 土地区画整理事業計画区域･防火指定なし | [12 empty] | 土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [7 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [7 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ |  | ー | 、 |  | ー |  | ） |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 | 塔屋 |  | 階 | 地下 |  | 階 |  |  |  | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の構造 |  |  | 造
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2自動ドア開閉装置工事概要(1)
2.2 自動ドア開閉装置工事概要
2.2.１ 引き戸用駆動装置の性能値
|  | 種類 | ＳＳＬＤ－１ | ＳＳＬＤ－２ | ＤＳＬＤ－１ | ＤＳＬＤ－２
|  | 開閉方法 | 片引き |  | 引分け
|  | 適用戸(注)1の標準質量(kg) | 120程度 （100以下）(注)2 | 70程度 | 120程度 | 70程度
性能項目
| 耐電圧 |  | JIS A 4722（歩行者自動ドアセット－安全性）の5.2.1による。
| 温度上昇 |  | JIS A 4722（歩行者自動ドアセット－安全性）の5.2.1による。
| 耐久性(注)2 |  | 50万以上
| 防錆(注)3 |  | JIS C 60068-2-52(環境試験方法－電気・電子－塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウム水溶液))の厳しさ⑵に基づく試験で異常がないこと
| 電源 |  | AC100V±10％ 50/60Ｈｚ
(注)１．適用戸の標準寸法は､
幅1,200mm×高さ2,400mm程度 (SSLD-1、DSLD-1の場合)
幅 900mm×高さ2,100mm程度 (SSLD-2、DSLD-2の場合)
２．試験方法はJIS A 4722（歩行者用自動ドアセット－安全性）による。
３．防錆は､塩害のおそれのある場合に適用する。
2.2.2 多機能トイレ出入口に設置される引き戸用駆動装置の性能値
|  | 開閉方法 | 片引き
|  | 適用戸(注)1の標準質量(kg) | 100以下
性能項目
| 耐電圧 |  | JIS C 9335-1（家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第1部：通則）の13.3及び16.3による。
| 温度上昇 |  | JIS C 9335-1の箇条11による。
| 耐久性（サイクル） |  | 50万以上
| 防錆(注)2 |  | JIS C 60068-2-52(環境試験方法－電気・電子－塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウム水溶液))の厳しさ⑵に基づく試験で異常がないこと。
| 電源 |  | AC100V±10％ 50/60Ｈｚ
(注)１．適用戸の標準寸法は､幅1,000mm×高さ2,100mm程度
２．試験方法はJIS A 4722（歩行者用自動ドアセット－安全性）による。
３．防錆は､塩害のおそれのある場合に適用する。
2.2.3 引き戸用検出装置の性能値
| 性能項目 |  | 性能値
| 放射無線周波数電磁界耐性 |  | JIS C 61000-6-1（電磁両立性－第6-1部：共通規格－住宅、商業及び軽工業環境におけるイミュニティ）の表1の1.2～1.4を満足すること。
| 耐電圧 |  | JIS A 4722（歩行者自動ドアセット－安全性）の附属書Ⅰによる。
| 防錆(注)1 |  | JIS C 60068-2-52(環境試験方法－電気・電子－塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウム水溶液))の厳しさ⑵に基づく試験で異常がないこと。
| 防滴 |  | 起動装置は、JIS C 0920（電気機械器具の外部による保護装置（IPコード））の保護等級IPX3を満足すること。保護装置は、JIS A 4722の5.5.8e）及びⅠ.1.3.3による。
| 電源 |  | DC12V±10％及び/又は DC24V±10％及び/又は AC100V±10％ 50/60Ｈｚ（注）2
(注)１．防錆は､塩害のおそれのある場合に適用する。
２．これら以外の場合は、製造業者に仕様による。

## 2.2自動ドア開閉装置工事概要(2)
2.2.4 引き戸用検出装置の種類及び必要性能項目
性能項目 種類 | 放射無線周波数電磁界耐性 | 耐電圧 | 防錆 | 防滴 | 電源
光線(反射)センサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
熱線センサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
音波センサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
光電センサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
電波センサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
タッチスイッチ | ○(注)1 | ○ | ○ | ○ | ○
押しボタンスイッチ | － | ○ | ○ | ○ | －
多機能トイレスイッチ(注)2 | ○(注)3 | ○ | ○ | ○ | ○
凡例 ○印：必要性能項目､－印：適用しない
(注)１．タッチスイッチの放射無線周波数電磁界耐性の項目は、無線式タッチスイッチ
及び光線式タッチスイッチにのみ適用する。
２．多機能トイレスイッチには、大形（開・閉）押しボタンスイッチ又は非接触スイッチ、
使用中表示灯、外部側キースイッチ（緊急時対応）を含む。
３．多機能トイレスイッチの放射無線周波数電磁界耐性の項目は、非接触スイッチ
にのみに適用する。

## 2.2自動ドア開閉装置工事概要(3)
2.2.5 引き戸用開閉の施工・調整後の性能値など
| 種類 | ＳＳＬＤ－１ | ＳＳＬＤ－２ | ＤＳＬＤ－１ | ＤＳＬＤ－２
| 開閉方法 | 片引き |  | 引分け
| 適用戸(注)1の標準質量(kg) | 120程度 | 70程度 | 120程度/枚 | 70程度/枚
性能項目
開閉力のうちの閉じ力（注）2 （Ｎ） |  | 190以下 | 130以下 | 250以下 | 160以下
開閉速度 （注）2 | 開速度（mm/s） | 500以下
| 閉速度（mm/s） | 350（250）以下（注）4
手動操作力（注）3 （Ｎ） |  | 100以下
反転停止距離（注）2 （mm） |  | 250以下
センサー起動の 検出領域（注）5 |  | 戸の面は前方、1,000mm以上 幅は、有効開口幅に左右両側それぞれ150mmを加えた幅以上（注）6
閉作動中の保護領域（注）3 |  | 戸の面は前方、200mm以上 幅は、有効開口幅 静止体検出時間は、30秒
絶縁抵抗（注）2 （MΩ） |  | AC100V回路は、10以上
(注)１．適用戸の標準戸寸法は､
幅1,200mm×高さ2,400mm程度 (SSLD-1、DSLD-1の場合)
幅 900mm×高さ2,100mm程度 (SSLD-2、DSLD-2の場合)
２．試験方法は、JIS A 1551（自動ドア開閉装置の試験方法）による。
３．試験方法は、JIS A 4722（歩行者用自動ドアセット－安全性）による。
４．（ ）内は、センサー起動の検出領域が確保できない場合に適用する。
５．タッチスイッチと併用されて、少なくとも閉作動中は有効となるセンサーにも適用する。
６．開口部に斜め方向から近づく歩行者の動線がある場合。
2.2.6．多機能トイレ出入口に設置される引き戸用開閉装置の施工・調整後の性能値など
| 開閉方法 | 片引き
| 適用戸(注)1の標準質量(kg) | 100以下（注）2
性能項目
開閉力のうちの閉じ力（注）3 （Ｎ） |  | 130以下
開閉速度 （注）3 | 開速度（mm/s） | 400以下（注）2
| 閉速度（mm/s） | 250以下（注）2
手動操作力（注）4 （Ｎ） |  | 50以下
反転停止距離（注）3 （mm） |  | 150以下
絶縁抵抗（注）2 （MΩ） |  | AC100V回路は、10以上
(注)１．適用戸の標準戸寸法は､幅1,000mm×高さ2,100mm程度
２．開作動時の運動エネルギーは5J以下、閉作動時の運動エネルギーは3j以下とする。
３．試験方法は、JIS A 1551（自動ドア開閉装置の試験方法）による。
４．試験方法は、JIS A 4722（歩行者用自動ドアセット－安全性）による。

## 2.2自動ドア開閉装置工事概要(4)
2.2.7 建具リスト
建具符号 | 建具の形式 | 性能 | 数量 | 取付場所
nikkenren 2022.4.1

## 3.工程表
3. 自動ドア開閉装置工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4.施工管理体制
４. 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 担当者 | ：
【○○工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【○○工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【○○工事】○○製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○製作会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 製作責任者 | ：
【○○工事】○○会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | ○○責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1使用材料
5. 製作要領
5.1 使用材料
nikkenren 2022.4.1
採用メーカーの使用材料を記載

## 5.2製作フロー
5.2. 製作フロー
nikkenren 2022.4.1
張出し足場
つり足場
架設通路
内部足場
監理者検査
自主検査
工 作 図
見え隠れ部塗装
部 分 組 立
施工図の作成・承諾
施工計画書の作成･承諾
材料部品金物手配
材料部品金物入庫
養 生
検査
金物の取付け
発 送
検査
塗装
金物見本の提出
金物の決定
検査
検査
検査
検査
プレス機械加工

## 5.3製作要領
5.3 製作要領
nikkenren 2022.4.1
採用メーカーの製作要領を添付

## 5.4製品検査
5.4 製作要領 | 製品検査
製品検査要領は次ページ『自動ドア開閉装置工事製品検査表』による
nikkenren 2022.4.1

## 5.4製品検査表
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
自動ドア開閉装置工事製品検査表 |  |  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 製作図 | 製作図のチェック |  | 合格 不合格 | 製作図の修正
| 見本提出 | 事前検討時の懸案事項がフォローされているか |  | 合格 不合格 | 施主・監理者との協議
|  | 製作方法との整合性 |  | 合格 不合格 | 製作図の修正
材料自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 材料の材質、寸法、規格 | 仕様書通りであること |  | 合格 不合格 | 再発注
| 防錆塗装 |  |  | 合格 不合格 | 再塗装
製作完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 外観 | 部材の切断部が滑らかなこと |  | 合格 不合格
|  | 傷、へこみ、歪がないこと |  | 合格 不合格
|  | 取付けビスの緩みや欠落がないこと |  | 合格 不合格
|  | 溶接部のスラグやスパッタが除去され、表面が平滑であること |  | 合格 不合格
|  | ステンレス見え掛り部に溶接焼けがないこと |  | 合格 不合格
2 | 性能 | 仕様書通りであること |  | 合格 不合格 | 機能上問題がないこと
nikkenren 2022.4.1

## 6.1施工フロー
６. 施工要領
6.1 施工フロー
nikkenren 2022.4.1
枠の本付け
扉の吊り込み・調整
駆動装置の取付
基準墨出し
開口部の調整
枠の仮固定
調整
製品の搬入
電気工事
養 生
は建具工事範囲外
検査
検査
検査
監理者検査
自主検査
検査
検査
レールベースの取付

## 6.2施工要領
6.2 施工要領
6.2.1.施工前の確認事項
ａ．開口部寸法
ｂ．基準墨(陸墨、壁心墨、仕上げ墨、サッシ心墨)
ｃ．取り付けアンカーの有無、下地鉄骨の寸法及び倒れの確認
ｄ．沓摺や金物取合い部分のはつり位置の確認
ｅ．取付け時の障害物の有無
ｆ．電動工具及び溶接機の電源の確認
6.2.2.枠の仮固定
ａ．建具符号、取付け場所及び開き勝手を確認し、上枠の中心付近をサッシアンカーに仮吊り する｡
ｂ．陸墨及びサッシ心墨に枠の罫書き線を合わせる。壁心又は仕上げ墨を基準にして枠の 出入りを調整し位置決めする｡
ｃ．下げ振りと差し金で枠の倒れを補正、水糸を張り左右の出入りを調整。枠の対角、ねじれを 補正後クサビ、平板で固定する｡
6.2.3.枠の本付け
ａ．枠と躯体を定められたアンカーピッチで溶接後クサビ、平板を取外す。
ｂ．溶接ひずみを寸法チェックして補正する｡
6.2.4.レールベースの取付け
ａ．取付けるサッシのＷ寸法に応じてレールベースを切断し、サッシのフラットバーに合せて 孔加工する｡
ｂ．フラットバーとレールベースの間に防振ゴムをはさみ、フラットバーのタップ加工された 部分にボルトで締め込み、レールを固定する｡
6.2.5扉の吊り込み・調整
ａ．扉にあらかじめ戸車をボルトで止める｡
ｂ．扉を持ち上げて戸車をレールに乗せて吊り込み、戸車と扉の間にスペーサーを入れて 床面と扉下の隙間を調整する。
ｃ．その後、脱輪しないようにはずれ止めとストッパーを取付ける｡
6.2.6.駆動装置の取付け
ａ．制御機器の取付け
(1) レールベースにモーター、プーリ、コントローラー、電気錠等を取付ける｡
(2) モーターとプーリの間に歯付ベルトを回し、戸車をベルトを連結してモーターの動作に 扉が連動して動くようにする｡この時プーリにてベルトの張力を調整する｡
ｂ．起動用スイッチの取付け
(1) 各々の自動扉を動作させるためのスイッチ（赤外線式、押釦式等）を指定の位置に 取付し、スイッチの線をエンジンケースまで配線する｡
ｃ．結線処理
(1) コントローラーと起動用スイッチ、電気錠などの制御機器を結線し、不要な線は切断、 絶縁処理する｡
(2) 使用する線は配線ダクトに這わせるか、インシュロックなどを使用してまとめる｡
(3) 各配線がドア、連結金具等の動くものと接触していないか確認する｡
6.2.7.調整
電源を入れてコントローラーの基本設定を行い、自動ドアの動作確認及び調整を行う｡
nikkenren 2022.4.1

## 6.3自主検査
6.3 自主検査
自主検査要領は次ページ『自動ドア開閉装置工事自主検査表』による
nikkenren 2022.4.1

## 6.3自主検査表
|  |  | 工区 |  |  | 階数 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
自動ドア開閉装置工事自主検査表 |  |  |  |  | 工区 | 階 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認事項 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 施工図 | 施工図のチェック |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
|  | 事前検討時の懸案事項がフォローされているか |  | 合格 不合格 | 施主・設計との協議
|  | 施工方法との整合性 |  | 合格 不合格 | 施工図の修正
製品搬入時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 建具符号、数量の確認 |  |  | 合格 不合格
2 | 外観の確認 |  |  | 合格 不合格
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 開き勝手 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
2 | アンカーの数、位置､溶接状態 | 施工図の通りであること |  | 合格 不合格 | 修正する
3 | 溶接部の錆止め塗装 | モルタルを充填しない場合塗付すること |  | 合格 不合格 | 錆止めを塗付
4 | 建具取付精度 | 水平の差（高さ） ±2.0mm以下 |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 出入り ±2.0mm以下 |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 対辺寸法差 ±2.0mm以下 |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 上下の倒れ ±2.0mm以下 |  | 合格 不合格 | 修正する
|  | 左右ヘのずれ ±2.0mm以下 |  | 合格 不合格 | 修正する
施工時及び完了自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 絶縁抵抗 | AC100V回路は10MΩ以上であること |  | 合格 不合格 | [7 empty] | 数値等は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
2 | 電源・電圧 | 一次電源が定格電圧の94%～106%であること |  | 合格 不合格 | [7 empty] | ・公共建築工事標準仕様書（建築工事編） （平成 31 年版）
3 | 手動開き力 | ドアを手で100N（50N）以下の力で開閉できること |  | 合格 不合格 | [7 empty] | ・建築工事監理指針 下巻 （令和 元 年版）
4 | 開速度 | ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ：500（400）mm/sec以下であること |  | 合格 不合格 | [7 empty] | より引用
5 | 閉速度 | ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱ：350（250）mm/sec以下であること |  | 合格 不合格
6 | 開放タイマー | 通行状況に適した時間に調整されていること |  | 合格 不合格
7 | 検出装置の動作確認 | 感度、検知範囲が適正であること |  | 合格 不合格
8 | 総合動作 | 通行状況に合わせた開閉作動を20回、反転作動を10回行い、異常がないこと |  | 合格 不合格
| （ ）内の数値は多機能トイレの出入口に設置される片引きタイプでドアの質量が100kg以下の場合 | [9 empty] | nikkenren 2022.4.1

## 7.1 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、自動ドア開閉装置工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、自動ドア開閉装置工事全体の円滑な進捗を図る。
c.自動ドア開閉装置工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織体制を 組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人による自動ドア開閉装置工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.自動ドア開閉装置工事に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [6 empty] | 作業所名
[7 empty] | ＴＥＬ |  |  | ＦＡＸ |  | 必要有資格
| （統責者に○をつける） | [11 empty] | １． | 玉掛技能講習
| 現場代理人 | [11 empty] | ２． | ア－ク溶接特別教育
[9 empty] | 安全環境部 |  |  |  | ３．
| 監理技術者 | [9 empty] | ℡ |  | ４．
[9 empty] | 技 術 部 |  |  |  | ５．
[11 empty] | ℡ |  | ６．
７．
８．
９．
|  | 工事担当者（当社） | [10 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
|  | 自動ドア開閉装置工事メーカー |  |  | ℡ | [7 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
|  | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
|  | （ |  | ) | No
|  | 自動ドア開閉装置工事協力会社 |  |  | ℡
[13 empty] | クレ－ン会社 |  | ℡
[6 empty] | （ |  | 次）
|  | 工事担当者（現場代理人） | [13 empty] | （ | 次）
|  |  | （ ） |  | No | [7 empty] | 工事担当者
安全衛生責任者（職長）
|  |  | （ ） |  | No | [7 empty] | オペレ－タ－
|  | 作業指揮者（職長） | [10 empty] | （ ） |  | No
|  | （ ） |  | 正 | No
[13 empty] | （ ） |  | No
|  | （ ） |  | 副 | No
|  | その他の資格 | [10 empty] | （ ） |  | No
|  | （ |  | ) | No
[13 empty] | （ ） |  | No
|  | （ |  | ) | No
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート図
7.3 現場入場ルート図
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 7.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
7.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 8.1有資格者一覧表及び免許証写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8.2 カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8.3 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1