## 表紙
新築工事
排 水 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1. 総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. 工事概要
2.1 工事概要
2.2 排水工事概要
3. 工程表
4. 施工管理体制
5. 施工要領
5.1 使用材料
5.2 使用機械
5.3 施工フロー
5.4 施工方法
5.5 排水工事施工図
6.検査
6.1 自主検査要領
6.2 排水工事自主検査表
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
7.2 安全衛生管理体制
7.3 現場入場ルート
8.その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
8.2 カタログ類
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1 総則
１.総則
◆ 記入例 ◆
1.1 適用範囲
本施工計画書は○○○○○○新築工事における
排水工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
２） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
1.3 疑義、変更
本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理
者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。
1.4 その他
本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し
工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底
させて施工品質の確保に用いる。
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入して下さい。

## 2.工事概要
2.工事概要
| 2.1 工事概要書 | [14 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 |  |  |  |  | 新築工事 | [8 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [13 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [13 empty] | ○ ○
|  | 設計 | [13 empty] | 株式会社 日本建設業連合会設計
|  | 監理 | [13 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [13 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 | 自 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 地域･地区 | [13 empty] | 第１種住居地域･都市計画区域･２２条指定区域
土地区画整理事業計画区域･防火指定なし
|  | 許容容積率 |  |  |  | （許容最大延床面積 | [6 empty] | ㎡）
|  | 許容建蔽率 |  |  |  | （許容最大建築面積 | [6 empty] | ㎡)
|  | その他の指定 | 日影規制 |  |  | （ | － |  | 、 |  | － | ） |  |  |  | 日影規制 （ － 、 － ）
|  | 主要用途 | [13 empty] | 事務所 商業施設 工場 病院 集合住宅 など
|  | 敷地面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建築面積 |  |  |  | ㎡
|  | 建蔽率 |  |  |  | ％
|  | 延べ床面積 |  |  |  | ㎡
|  | 容積率 |  |  |  | ％
|  | 建物規模 | 地上 |  |  | 階 |  | 塔屋 |  |  | 階 | 地下 |  | 階
|  | 建物の構造 |  |  | 造 | [10 empty] | Ｓ ＳＲＣ ＲＣ
|  | 建物の高さ | １階床高 ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
|  |  | 最高部の高さ ＳＧＬ＋ | [5 empty] | m
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 排水工事概要
2.2 排水工事概要
2.2.1 排水工事工期
令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
2.2.2 設計仕様、施工数量
|  | 部位 | 材料 |  | 数量 | 備 考
|  |  | 品名 | 規格
nikkenren 2022.4.1
オ－プンカット法切工法の場合
GLからの
深さｍ
掘削土量
m３
掘削機械
機械台数
１日当たりの
掘削土量ｍ3
備考

## 3. 工程表
3. 排水工事工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4. 施工管理体制
４． 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【排水工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【排水工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【掘削工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【○○材料納入会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 担当者 | ：
【○○材料納入会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 担当者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1～2 使用材料・使用機械
5. 施工要領
5.1 使用材料
項目 | 使用部位 |  | 種類 | 仕様・寸法 |  |  | メーカー
●排水管
| 雨水排水管 |  | 遠心力鉄筋コンクリート管 | Ａ形1種、200～400ｍｍ
●排水桝
| 雨水桝 |  | PC製 ９００A | φ９００ ｈ６００
●鋳鉄製ふた
| 雨水桝 |  | 簡易密閉型 ５０００K | φ６００
●事業用砂
| 雨水桝 |  | 再生砕石 | RC-３０
●コンクリート
| 雨水桝 |  | 普通コンクリート | １８－１５－２０N
●側溝
| 構内道路側溝 |  | 2種 | 500Ａ
5.2 使用機械
名称 |  | 摘 要 |  |  | 数量 | 備考
バックホウ
発電機
nikkenren 2022.4.1

## 5.3 施工フローチャート
5.3.施工フロー
5.3.1 雨水排水管工事
5.3.2 側溝、街きょ工事
nikkenren 2022.4.1
・施工計画書および施工要領書
・使用部材・使用機械(搬入)
・流末の確認
（接続排水管の位置および深さ）
・管路の勾配、排水桝の根切り深さの確認
・排水桝内にインバートを製作する
（インバートは汚水排水桝の場合に設ける）
・プレキャスト製排水桝を据え付け
・勾配を確認し、水下から排水管を敷設
・継手は管種に応じた工法で施工
・排水管継手モルタルの硬化程度を見計らい、
埋め戻しに先立って通水の確認を行う。
・埋戻し土の選定
・締固め
・車等の通行する部分は、コンクリート保護または
良質土での水締め
配水管の敷設
継手の施工
インバート製作
排水･漏水の確認
準備・確認
根切り
排水桝の設置
通水試験
埋戻し
・施工計画書および施工要領書
・使用部材・使用機械(搬入)
・流末の確認
（接続桝の位置および深さ）
・排水側溝の勾配、根切り深さの確認
・勾配を確認し、排水側溝を敷設
・埋戻し土の選定
・締固め
側溝の敷設
準備・確認
根切り
通水試験
埋戻し
砂利地業
・砂利の敷設、転圧

## 5.4.施工方法
5.4 施工方法
5.4.1 雨水排水管工事
（ａ）根切り
・遣方を適切な間隔に設け、高低差を実測する。遣方に水糸を張り、根切りの確認をする。
（遣方を設けない場合は、あらかじめ深さを計算しておき、レベルにより確認する。)
・根切りは、根切り底をかく乱しないように掘削する。
・遠心力鉄筋コンクリート管の根切り底は、排水管の下端より、呼び径300以下の場合は100mm
程度、呼び径300mmを超える場合は150ｍｍ程度の深さとする。それ以外の排水管の根切り底
は、排水管の下端とする。
・根切り底の深さと管路の勾配に注意し、掘り過ぎた場合は、山砂の類で埋め戻す。
・根切り底が緩んでいる場合は、締め固める。
・根切り範囲は、根切りだけを先行させないで、できるだけ管の敷設と埋め戻しとが継続して
できる程度に抑えておく。
（ｂ）地業
・排水施設を設ける地盤が、排水施設を支持するのに適した地盤の場合は、根切り面を ソイル
コンパクタ等で締め固める。
（c)排水桝、マンホール
・排水桝、マンホールは、施工図通りに設置する。
・インバートのモルタルは滑らかに仕上げ、肩上は汚物が残らないように、勾配を付ける。
・雨水用排水桝およびマンホールの底部には、排水管に泥が詰まらないように、深さ
150mm以上の泥だめを設ける。
（ｄ）排水管の敷設
（1）遠心力鉄筋コンクリート管
・管の敷設は下流部より始め、順次上流部に向けて行う。
・管の吊り降ろしは、ロープ、チェーンブロック等を用いて、管に損傷を与えないように行う。
・継手部は漏水の原因となるので、特に念入りに施工する。
・継手作業が終わった後、良質土で200～300ｍｍずつ両側から埋め戻して締め固める。
（2）硬質ポリ塩化ビニル管
・管の取扱いについては落下したり、ぶつかり合ったりしないように慎重に取り扱い、特に
管端部にはクッション材等を挟むなどし、破損および傷がつかないようにする。
・桝との接合には、砂付きの桝取付け短管を用いる。
（e)排水･漏水の確認
・排水管の継手モルタルの硬化程度を見計らい、埋戻しに先立って全系統にわたり通水の確認
を行う。
（ｆ）埋戻し
・埋戻しは原則として根切り土とするが、腐食土や粘性土の含有量が少なく透水性の良い、
砂質系良質土を用いる。
・車等の通行する部分は、コンクリートで保護するか、砂で水締めをおこなう。
・土被りまでの埋戻しには、管の耐力の範囲内でタンパ、ランマ等で締固め、重機械を使用しない。
・土被り部分の埋戻しは、30ｃｍ程度でまき出しを行い、転圧は入念に実施する。
5.4.2 側溝および街きょ工事
（ａ）根切り
・遣方を適切な間隔に設け、高低差を実測する。遣方に水糸を張り、根切りの確認をする。
（遣方を設けない場合は、あらかじめ深さを計算しておき、レベルにより確認する。
・根切りは、根切り底をかく乱しないように掘削する。
・根切り底の深さと管路の勾配に注意し、掘り過ぎた場合は、山砂の類で埋め戻す。
（ｂ）地業
・根切底に砂利を所定の厚さ敷き均し、締め固める。
・砂利地業の厚さは100ｍｍとする。
（ｃ）側溝（プレキャスト製品）の設置
・プレキャスト排水側溝の吊り降ろしは、ロープ、チェーンブロック等を用いて、管に損傷を
与えないように行う。
・側溝は、据え付け用モルタルにより通り良く据え付ける。
・据え付け用モルタルの調合は、容積比で砂１：セメント３とする。
・目地は幅10ｍｍ程度とし、モルタルを充填して仕上げる。
（ｆ）埋戻し
・埋戻しは原則として根切り土とするが、腐食土や粘性土の含有量が少なく透水性の良い、
砂質系良質土を用いる。
・土被り部分の埋戻しは、30ｃｍ程度でまき出しを行い、転圧は入念に実施する。
（e)通水試験
・モルタルの硬化程度を見計らい、通水の確認を行う。
nikkenren 2022.4.1

## 5.5 施工図
5.5.排水工事施工図
nikkenren 2022.4.1
排水工事の施工図を添付

## 6.1 自主検査要領
6.検査
6.1 自主検査要領
（ａ） 準備・計画
（1） 施工図が設計図の仕様通りとなっているかを確認する。
（形状、寸法、位置、高さ、排水勾配）
（2） 施工場所の状況を確認する。
・地質状況
（埋め戻し、盛土等を行った箇所に、排水桝、埋設管等を設けることは避ける）
・地下水位
・埋設物の有無
（3） 接続する既設配管または桝の状況を確認する。
・既設配管または桝の仕様
・ 〃 位置
・ 〃 高さ
・ 〃 土かぶり
（4） 暗きょの次の部分には桝またはマンホールを設ける。
・雨水を排除すべき管きょの始まる箇所
・管きょの長さがその内径又は内法幅の１２０倍を超えない範囲
（ｂ） 施工中の品質管理
（1）材料の確認
・計画通りの製品（ＪＩＳ規格製品）となっているかを確認する。
・納入材料に破損等がないかを確認する。
（2） 根切り
・掘削底のレベルを確認する。
・掘削底の土質状況を確認する。
（3) 排水桝、マンホールの設置
・設置位置および高さが計画どおりとなっているかを確認する。
・設置地盤は軟弱ではないかを確認する。
・泥だめの深さの確認。（150㎜以上）
（4）排水管の敷設
・排水管の設置位置および高さは計画どおりかを確認する。
・管きょの勾配は、やむを得ない場合を除き、1/100以上とする。
・排水管の接続方法は計画どおりとなっているかを確認する。
（5）通水試験
・試験は、排水管の端末を閉じ、管径の１/２程度まで注水し、継手部の漏水
および勾配の検査を行う。重要部分では、管を満水にする満水試験を行う。
（6）埋戻し
・埋め戻しが良質土で施工され、埋戻し中に排水管に乱れはないかを確認
する。また、適度な締固めが施されていることを確認する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 排水工事自主検査表
排水工事自主検査表 |  |  |  |  | 工区 | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
[5 empty] | 工区 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
設計図書確認項目 |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 仕様選定 | 設計および立地条件、利用条件に適切な適切な仕様となっているか |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
2 | 施工図 | 設計仕様通りの施工図となっているか |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
施工前自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 施工場所の地質状況 | 軟弱地盤・地下水位が高い |  | 合格 不合格 | 監理者と協議の上、仕様の変更
2 | 埋設計画場所の調査 | 既設埋設物や障害物がないか |  | 合格 不合格 | 施工方法の再検討
3 | 接続先の 既設排水管および桝 | 接続先の配管または桝は設計図書通りの 仕様となっているか |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | 接続部の位置は、設計図書通りとなっているか |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | 接続部の高さは 〃 |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | 接続部の土かぶりは 〃 |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
4 | 取合い関連工事 | 給水管・汚水管との干渉 |  | 合格 不合格 | 監理者と協議
5 | 施工中の道路利用 | 計画通りの施工が可能か |  | 合格 不合格 | 施工計画の再検討
施工時自主検査 |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 材料 | 計画通りの製品となっているか |  | 合格 不合格 | 返品
|  | 破損等がないか |  | 合格 不合格 | 返品
2 | 根切り | 掘削底レベルが計画通りか |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | 掘削底の撹乱はないか |  | 合格 不合格 | 山砂の類で埋戻し、締固める
3 | 排水桝の設置 | 設置位置は計画通りか |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | 設置高さは計画通りか |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | 設置地盤は軟弱ではないか |  | 合格 不合格 | 土砂の置換または改良
|  | 泥だめ深さ ：150㎜以上 |  | 合格 不合格 | 改善
4 | 排水管の敷設 | 設置位置は計画通りか |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | 設置高さは計画通りか |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | 管きょの勾配：1/100以上 |  | 合格 不合格 | 改善
|  | 排水管の接続方法は計画通りか |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
5 | 側溝の設置 | 設置位置は計画通りか |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | 設置高さは計画通りか |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
|  | 側溝の勾配：1/100以上 |  | 合格 不合格 | 改善
|  | 排水管の接続方法は計画どおりか |  | 合格 不合格 | 計画通り行う
6 | 通水試験 | 試験方法は適切か |  | 合格 不合格 | 改善
|  | 漏水の発生はないか |  | 合格 不合格 | 改善
7 | 埋戻し | 埋め戻しは良質土で施工しているか |  | 合格 不合格 | 改善
|  | 排水管の乱れはないか |  | 合格 不合格 | 改善
|  | 適度な締固め状況となっているか |  | 合格 不合格 | 改善
nikkenren 2022.4.1
2.1.7.杭工事自主検査表（2）

## 7. 安全・衛生管理
7. 安全・衛生管理
7.1 安全・衛生管理
７.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、排水工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
7.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、排水工事全体の円滑な進捗を図る。
c.排水工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
7.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
7.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
7.1.5 巡視
a.現場代理人による排水工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.排水工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
7.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 安全衛生管理体制
7.2 安全衛生管理体制 | [12 empty] | 作業所名
[13 empty] | ＴＥＬ |  |  | ＦＡＸ |  |  |  |  | 必要有資格
[7 empty] | （統責者に○をつける） | [14 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
[7 empty] | 現場代理人 | [14 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[15 empty] | 安全環境部 | [6 empty] | ３． | ア－ク溶接特別教育
[7 empty] | 監理技術者 | [10 empty] | ℡ |  |  |  | ４． | ガス溶接等技能講習
[15 empty] | 技 術 部 | [6 empty] | ５． | クレ－ン免許(移動式)
[18 empty] | ℡ |  |  |  | ６．
７．
８．
９．
[8 empty] | 工事担当者（当社） | [13 empty] | 10. | 法定職長教育
[7 empty] | 排水施工会社 |  |  | ℡
※数字を（ ）内に記入する。
[11 empty] | （ | 次）
工事担当者（現場代理人）
[8 empty] | （ ） |  | No
安全衛生責任者（職長）
[8 empty] | （ ） |  | No
作業指揮者（職長）
[7 empty] | （ ） |  | 正 | No
[7 empty] | （ ） |  | 副 | No
その他の資格
[7 empty] | （ |  | ) | No
[7 empty] | （ |  | ) | No
| 掘削施工会社 |  |  | ℡ |  |  | 排水施工会社 |  |  | ℡ |  |  |  | ○○○材料納入会社 |  | ℡ |  |  |  | ○○○材料納入会社 |  |  |  | ℡
[5 empty] | （ | 次） |  |  |  |  | （ | 次） |  |  |  |  | （ |  | 次） | [5 empty] | （ | 次）
| 工事担当者（現場代理人） | [5 empty] | 工事担当者（現場代理人） | [6 empty] | 担当者 | [5 empty] | 担当者
|  | （ ） |  | No |  |  |  | （ ） |  | No | [5 empty] | No | [7 empty] | No
| 安全衛生責任者（職長） | [5 empty] | 安全衛生責任者（職長）
|  | （ ） |  | No |  |  |  | （ ） |  | No | [5 empty] | No | [7 empty] | No
| 作業指揮者（職長） | [5 empty] | 作業指揮者（職長）
| （ ） |  | 正 | No |  |  | （ ） |  | 正 | No | [5 empty] | No | [7 empty] | No
| （ ） |  | 副 | No |  |  | （ ） |  | 副 | No | [5 empty] | No | [7 empty] | No
| その他の資格 | [5 empty] | その他の資格
| （ |  | ) | No |  |  | （ |  | ) | No
nikkenren 2022.4.1

## 7.3 現場入場ルート
7.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 8.1. 有資格者一覧表及び免許書写し等
8. その他
8.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 8.2. カタログ類
8.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 8.3. 参考資料
8.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1