## 表紙
解体工事
ア ス ベ ス ト 除 去 工 事 施 工 計 画 書
令 和 年 月
承 諾
請負者 建設･ 建設共同企業体
| 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者 | 協力会社

## 目次
目 次
1.総則
1.1 適用範囲
1.2 適用図書
1.3 疑義、変更
1.4 その他
2. アスベスト除去工事概要
2.1 工事概要書
2.2 事前調査結果
2.3 建物配置図
2.4 施工範囲図
3. 工程表
4. 施工管理体制
5.施工要領
5.1 施工計画確認事項
5.2 アスベスト除去工事施工フロー
5.3 施工要領
5.4 アスベスト除去工事自主検査表
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.2 現場入場ルート
6.3 火気使用チェックシート
6.4 安全衛生管理体制
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許証写し等
7.2 カタログ類
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1

## 1. 総則
１. 総則
| 1.1 適用範囲 |  |  | ◆ 記入例 ◆
本施工計画書は○○○○○○解体工事に伴う
アスベスト除去工事の現場施工管理方針として適用する。
1.2 適用図書
本工事は下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。
その施工に当たっての優先順位は、下記による。
１） 質問回答書、現場説明書、現場説明事項及び追加変更指示書
2） 本工事の建築設計図書及び特記仕様書
３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 31 年版）
建築物解体工事共通仕様書（平成 31 年版）
４） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築工事監理指針 上・下巻 （令和 元 年版）
| 1.3 疑義、変更 |  |  | 【記入例】
|  | 本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては監理 |  | 3） 既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説2006 | 関係法令
|  | 者・工事担当者と協議の上で承諾を得て施工する。 |  | （2006年9月 財団法人日本建築センター作成） | （1）建築基準法・同施行令・同施行規則
|  |  |  | 4） 建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル | （2）労働安全衛生法・同施行令・同施行規則
| 1.4 その他 |  |  | （2005年8月 建設業労働災害防止協会作成） | （3）石綿障害予防規則
|  | 本施工計画書に基づき主たる工事の詳細については、施工要領書を作成し |  | 5） 建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル | （4）大気汚染防止法・同施行令・同施行規則
|  | 工事内容及び、作業の進め方等について協力会社及び作業員に周知徹底 |  | （環境省監修：2006年7月 社団法人日本作業環境測定協会） | （5）作業環境測定法・同施行令・同施行規則
|  | させて施工品質の確保に用いる。 |  | 6) 大気汚染防止法18条の5 | （6）作業環境評価基準、作業環境測定基準
|  |  |  | ７) 廃棄物処理法第12条の24項 | （7）廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則
|  |  |  | 8) わかりやすい施工計画作成の着眼点「石綿等除去工事計画編」 | （8）その他各都道府県条例・規則等
（平成23年10月 建設業労働災害防止協会大阪府支部作成）
nikkenren 2022.4.1
適用図書は、設計図の記載に合わせて、記入してください。

## 2.1 工事概要
2. アスベスト除去工事概要
| 2.1 工事概要書 | [16 empty] | ◆ 記入例 ◆
|  | 工事名称 | [5 empty] | 解体工事 | [9 empty] | ○ ○ 新築工事
|  | 工事場所 | [15 empty] | ××県□□市○△町
|  | 発注者 | [15 empty] | ○ ○
|  | 監理 | [15 empty] | 関西雛形設計 株式会社
|  | 請負者 | [15 empty] | ○○建設･△△建設共同企業体
|  | 工期 |  | 自 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～至 | 令和 | 年 |  | 月 | 日
|  | 石綿処理工事 | [15 empty] | ○○株式会社
|  | 環境測定 | [15 empty] | ○○株式会社
|  | 廃棄物収集運搬 | [15 empty] | ○○株式会社
|  | 廃棄物処分 | [15 empty] | ○○株式会社
石綿除去数量
|  | 除去場所 | 使用箇所 |  |  | 使用形状 |  |  |  | 使用面積 |  |  | 石綿種類 |  | レベル
|  | ○階空調機械室 | 天井 |  |  | 吹付石綿 |  |  |  | ○○㎡ |  |  | クリソタイル |  | 1
|  | 合計 | [7 empty] | ○○㎡
nikkenren 2022.4.1

## 2.2 事前調査結果
2.2 事前調査結果
結果報告書を貼付
nikkenren 2022.4.1

## 2.3 建物配置図
2.3 建物配置図
図面を貼付
nikkenren 2022.4.1

## 2.4 施工範囲図
2.4 施工範囲図
図面を貼付
nikkenren 2022.4.1

## 3. 工程表
3. 工程表
項 目 ／ 日 時
nikkenren 2022.4.1

## 4.施工管理体制
4. 施工管理体制
【元請施工会社】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 現場代理人 | ：
|  | 監理技術者 | ：
|  | 工事担当者 | ：
【アスベスト除去工事】一次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【アスベスト除去工事】二次協力会社
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【環境測定機関】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【産業廃棄物処理（収集運搬）】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
【産業廃棄物処理（最終処分）】
|  | 会社名 | ：
|  | 住所 | ：
|  | TEL | ：
|  | 代表者 | ：
|  | 作業責任者 | ：
nikkenren 2022.4.1

## 5.1 施工計画確認表事項
5. 施工要領
5.1 施工計画確認事項
確認事項 |  |  | 該当の 有無 | 記事 （該当有の場合は、必ず記入すること)
準備段階
| （1）図面の確認 |  | 有・無 | 図面と現状建物に食い違いはないか
（2）調査報告書の検討
|  | ・サンプリング | 有・無 | サンプリングは的確に行われているか
|  | ・部材 | 有・無 | 調査漏れはないか
施工段階
（3）作業員
|  | ・特別教育 | 有・無 | 特別教育の修了証を携帯しているか
|  | ・保護具・保護衣 | 有・無 | 適切な保護具・保護衣を着用しているか
| （4）隔離養生 |  | 有・無 | 規定の隔離養生ができているか
|  |  | 有・無 | 規定の飛散防止装置が稼動しているか
|  |  | 有・無 | 規定の飛散防止抑制剤を使用しているか
| （5）負圧除塵装置による換気回数 |  | 有・無 | 1時間当たり4回以上確保されているか |  | 工事区画 | 床面積 | 高さ | 気積 | 必要換気量 | 負圧除じん装置
[7 empty] | [m2] | [m] | [m3] | [m3/min] | 能力 | 効率 | 必要台数 | 設置台数
[11 empty] | [m3/min] | [-] | [台] | [台]
[7 empty] | S | H | S×H | Q | V | η | Q/（V×η） | -
負圧除じん装置の能力（風量）：Ⅴ[m3/min]、床面積:Ｓ[m2]、高さ：Ｈ[m]
¨ 気積[m3]=床面積[m2]×高さ[m]
¨ 必要換気量[m3/min]=気積[m3]÷（60min÷4回）=気積[m3]÷15[min]
¨ 必要台数[台]=必要換気量[m3/min]÷（換気能力[m3/min]×η）
nikkenren 2022.4.1

## 5.2 施工フロー
5.2 アスベスト除去工事施工フロー
（作業前）環境測定
| [準備工事] | ・作業エリアごと1点以上
床:シート厚0.15mm以上２枚重ね
壁:シート厚0.08mm以上１枚
（作業中）環境測定
・敷地境界2点
| [除去作業] | ・作業エリアごと1点以上
・排気口ごと1点
・セキュリティゾーン前連続測定
速報は原則翌日
（終了時）環境測定
・作業エリアごと1点以上
速報は原則翌日
nikkenren 2022.4.1
環境測定
関連会社との協議
作業前清掃
隔離養生
足場組立
スモークテスト
負圧粉塵装置の設置
アスベスト除去
袋詰・場外搬出
養生撤去
袋詰
場外搬出
検査
粉塵飛散抑制剤の吹付け
環境測定
清掃・換気
記録作成
施工記録
作業者の作業記録
完了
産廃収集車
運搬
産廃処分場埋立て
セキュリティゾーン・エアシャワー組立・設置

## 5.3 施工要領
5.3 施工要領
（a）使用機材・材料
|  | 看板・掲示板 |  | 法令により必要な掲示板等
|  | 負圧除塵装置 |  | JIS Z 8122 HEPAフィルター付
|  |  |  | （製品名： |  |  |  |  | ）
|  | エアレススプレー機 |  | （製品名： |  |  |  |  | ）
|  | 高性能真空掃除機 |  | JIS Z 8122 HEPAフィルター付
|  |  |  | （製品名： |  |  |  |  | ）
|  | エアシャワー |  | （製品名： |  |  |  |  | ）
|  | プラスチックシート |  | 床用 |  | mm
|  |  |  | 壁用 |  | mm
|  | 粘着テープ |  | 幅 |  | mm以上
|  | 保護衣 |  | （製品名： |  |  |  |  | ）
|  |  |  | （仕様： |  |  |  |  | ）
|  | 呼吸用保護具 |  | （製品名： |  |  |  |  | ）
|  |  |  | （仕様： |  |  |  |  | ）
|  | 粉塵飛散抑制剤 |  | （製品名： |  |  |  |  | ）
|  |  |  | （仕様： |  |  |  |  | ）
|  | 粉塵飛散防止処理剤 |  | （製品名： |  |  |  |  | ）
|  |  |  | （仕様： |  |  |  |  | ）
（b）仮設
|  | 電力 |  | V |  | A
|  | 水 | 既設上水 |  | m3/日
負圧除塵装置
|  | 階 | 室名 | 必要換気量 |  |  | 装置能力 | 台数
（c）施工
|  | （１） | 機材等の搬入
|  | （2） | 立入禁止の表示等（石綿則）
|  | （ⅰ） | 工事関係者以外の立入禁止の表示と措置
|  | （ⅱ） | 石綿作業主任者の選任とその職務内容の表示
|  | （ⅲ） | 石綿処理作業であることの表示
|  | （ⅳ） | 石綿の有害性・注意事項・保護具使用等の表示
|  | （ⅴ） | 作業場所での喫煙・飲食の禁止の表示
|  | （3） | 養生作業
|  | （ⅰ） | 養生前清掃
高性能真空掃除機にて床面・窓枠等を清掃
|  | （ⅱ） | 床の養生
壁に30cm以上の立ち上がりを設け、全面プラスチックシートで、２層養生する
重ね代部分は全面粘着テープで目張りする
|  | （ⅲ） | 壁の養生
天井面の２、３ｃｍ下から、垂直にプラスチックシートを垂らす
シートの継ぎ目は30～45cm重ね合わせる
継ぎ目は全面粘着テープで目張りする
|  | （ⅳ） | 窓の養生
壁用前に内側から粘着テープで密閉する
|  | （ⅴ） | 設備機器等の養生
取り外しのできない設備機器をプラスチックテープで養生する
（d）セキュリティゾーンの設置
|  | （１） | 石綿粉塵を外部へ持ち出すことを防止するために、セキュリティーゾーンを設ける
|  | （ⅰ） | セキュリティーゾーンは更衣室、洗浄室（エアシャワー室）、前室の３室に区分する
|  | （ⅱ） | セキュリティーゾーン全体をプラスチックシートで覆い、継ぎ目部及び、床との取合部
はすべて、粘着テープで目張りする
（e）負圧除塵装置の設置と稼動
|  | （１） | 負圧除塵装置は作業場内に設置する
|  | （2） | 1次、2次フィルターはこまめに交換し、HEPAフィルターは差圧計により管理する
|  | （3） | 24時間稼動させることとし、養生の脱落等がないように、適宜補強する
（f）粉塵飛散抑制剤エアレススプレー機の設置
（g）除去作業
|  | （１） | 粉塵飛散抑制剤散布
粉塵飛散抑制剤散布後、下地まで十分浸透させるため、約60分間放置する
|  | （2） | ケレン棒で吹付け石綿を下地からはがす
除去作業中も適宜、飛散防止抑制剤を散布する
|  | （3） | ブラシ等で細部に付着している石綿も除去
|  | （4） | 除去面に粉塵飛散処理剤を吹き付ける
（h）除去材の処理
除去した石綿等は、作業場内にてプラスチック袋に収納し、前室において付着粉塵
をふき取ったあと、再度プラスチック袋に袋詰めし、場外の定められた場所に集積
（i）養生シート面への粉塵飛散抑制剤散布
（j）工具等の洗浄
作業場内で使用した工具は、洗浄及びふき取り後に、セキュリティーゾーンを経て
場外に搬出する
（k）最終清掃
高性能真空掃除機により、作業場内清掃を行う
使用した足場材は、ふき取りの上、飛散抑制剤を吹き付ける
（l）環境測定
石綿粉塵濃度測定を行う
一般大気と同等濃度になっていることを確認
（5.4 アスベスト除去工事自主検査表参照）
（m）養生シートの撤去
プラスチックシートは石綿付着面を内側にして折りたたみ、プラスチック袋で
二重梱包の上、石綿と同じ場所に集積する
（n）負圧除塵装置の撤去
（o）セキュリティーゾーンの撤去
（p）片付け、仕上げ清掃
周辺を片付け、高性能真空掃除機で清掃
nikkenren 2022.4.1

## 5.4 自主検査表
アスベスト除去工事自主検査表 |  |  |  | 工区 |  | 階数 |  | 施工開始日 | 施工完了日 | 現場代理人 | 監理技術者 | 工事担当者
[5 empty] | 工区 | 階 |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
施工部位平面図
調査報告書確認項目 |  |  |  | 確認日 | 年 月 日 | 確認者：
№ | 確認項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 調査部材の過不足 | 使用されている部材すべての調査 |  |  | 合格 不合格
2 | サンプリング数 |  |  |  | 合格 不合格
施工前自主検査 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 養生シート | 外観目視 |  |  | 合格 不合格 |  | 補修
2 | 負圧除塵装置 | 定格出力通りか |  |  | 合格 不合格 |  | 入替え
3 | スモークテスト | 空気の漏れがないこと |  |  | 合格 不合格 |  | 補修
| 粉塵濃度 | 作業エリア 公定法（改修） |  |  | 合格 不合格 | 作業中止、見直し
|  | 簡易法（解体） |  |  | 合格 不合格
施工時自主検査 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 養生シート |  | 外観目視 |  | 合格 不合格 |  | 補強
2 | HEPAフィルター |  | 差圧計 |  | 合格 不合格 |  | 交換
粉塵濃度
| 敷地境界2点（風上下） |  | 10f/L | 公定法 | 合格 不合格 | 作業中止、見直し
| 作業エリア（隔離シート内） |  | 7,500f/L | 公定法 | 合格 不合格 | 作業中止、見直し
| 排気口 |  | 10f/L | 簡易法 | 合格 不合格 | 作業中止、見直し
| セキュリティゾーン前 |  | 10f/L | 簡易法 | 合格 不合格 | 作業中止、見直し
| 作業エリア（隔離シート内） |  | 10f/L | 簡易法 | 合格 不合格 | 作業中止、見直し
施工完了自主検査 |  |  |  | 検査日 | 年 月 日 | 検査者：
№ | 検査項目 | 合否の判断基準 |  |  | 合否の判定 | 不合格時の処置
1 | 環境測定 | 一般大気濃度 |  |  | 合格 不合格 | 飛散処理剤散布
| 作業エリア（があった場所） | 作業前濃度、又は終了時敷地境界濃度以下 |  |  | 合格 不合格 | 作業中止、見直し
公定法（改修）、簡易法（解体）
nikkenren 2022.4.1

## 6. 安全・衛生管理
6. 安全・衛生管理
6.1 安全・衛生管理
6.1.1 一般共通事項
a.工事に先立ち、現場の運営管理に必要な、現場代理人を選任する。
b.あらかじめ定められた工事計画書に基づいて、アスベスト除去工事の工事管理を行う。
c.労働安全衛生法、その他の関係法令等に従って、工事現場の安全・衛生に関する管理を行う。
d.工事に必要な、官公署その他への手続きは、速やかに行う。
6.1.2 現場の管理体制
a.現場代理人は、工事に当たり、現場組織体制を定め、監理者の承諾を受ける。
ｂ.現場代理人は、工事関係者と協力し、アスベスト除去工事全体の円滑な進捗を図る。
c.アスベスト除去工事に先立ち、当該工事に係る立地条件等を十分把握した上で、工事の内容に 応じた適切な人材（監理技術者、主任技術者）を配置し、指揮命令系統の明確な現場組織 体制を組むとともに、工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等を周知させる。
d.工事の一部を協力会社に請負させる場合は、必要に応じて協力会社から、施工要領書、 作業手順書等の提出を求める。
e.作業主任者を選任すべき作業については、労働安全衛生法に基づいて作業主任者を 選任する。
6.1.3 工事現場の安全・衛生管理
a.工事に先立ち、安全工程表を作成し、これに基づいて工事全体及び工程毎の安全・衛生管理 を行う。
b.関連業者を含めた安全衛生協議組織を定めるとともに、定期的に会議を開催し、混在作業の 調整、使用機器等の配置・移動等に関する協議を行い、安全作業を図る。
c.工事に先立ち、緊急連絡体制、防火組織等の体制を整え、突発事故等に備える。
d.必要に応じて、作業員の休憩所、更衣室、便所、洗面所等の設備を設け、作業員の衛生保持に 努める。
e.工事現場においては、整理・整頓を行い、特に落下物による事故及び墜落等の 事故防止に努める。
f.工事に当たって資格が必要な作業は、その有資格者に行わせる。
g.作業員に対し、現場への新規入場の際に、現場における安全衛生上の教育を行う。
h.粉塵による健康障害防止のため、作業員には、防塵マスクを着用、作業着等の清潔保持の 励行に努めさせる。
i.やむを得ず工事現場外の道路上（上空を含む）において、作業し、車両・機械等を置き 又は作動させる場合は、通行者等が安全に通行できるよう措置し、誘導員を配置し、 公衆災害の防止を図る。
j.工事計画書・作業手順に基づいて、作業方法・作業内容・作業量等を作業員に周知させる。
6.1.4 火災防止
a.火気を使用する場合には、その場所に不燃材料の囲いを設ける等引火・延焼防止する措置を 講ずるほか、次の各号の掲げる措置を講ずる。
| (1) | 火気の使用は、工事の目的に直接必要な最小限度にとどめる。
| (2) | 火のつき易いものの近くで火気の使用はしない。
| (3) | 火気の使用場所のそばには消火器・簡易消火用具等の適切な消火用水を準備する。
| (4) | 作業員用のための暖房用等、直接工事以外の目的に使用する場合には、あらかじめ、 その使用場所を指定する。
6.1.5 巡視
a.現場代理人によるアスベスト除去工事現場内及びその周辺の安全巡視を行い労働災害・ 公衆災害の防止に努める。
b.アスベスト除去工事中に、危険が無いかを点検する。
c.飛来落下物に対する養生設備の状況を点検する。
6.1.6 事故発生時の措置
a.工事中に事故が発生し、又は公衆に危害を及ぼした場合には、直ちに応急処置及び 関係機関への連絡を行うとともに類似の事故が再発しないよう対策を講じる。
nikkenren 2022.4.1

## 6.2 安全衛生管理体制
6.2 安全衛生管理体制 | [11 empty] | 作業所名
[12 empty] | ＴＥＬ |  |  | ＦＡＸ |  | 必要有資格
[6 empty] | （統責者に○をつける） | [11 empty] | １． | 足場組立解体作業主任者
[6 empty] | 現場代理人 | [11 empty] | ２． | 玉掛技能講習
[14 empty] | 安全環境部 |  |  |  | ３． | ガス溶接等技能講習
[6 empty] | 監理技術者 | [9 empty] | ℡ |  | ４． | クレ－ン免許(移動式)
[14 empty] | 技 術 部 |  |  |  | ５．
[16 empty] | ℡ |  | ６．
７．
８．
９．
[7 empty] | 工事担当者（当社） | [10 empty] | 10. | 法定職長教育
※数字を（ ）内に記入する。
[7 empty] | 工事施工会社 |  |  | ℡ | [7 empty] | ※関係組織は、破線を実線にする。
工事担当責任者（現場代理人）
[7 empty] | （ |  | ) | No
安全衛生責任者（職長）
[7 empty] | （ |  | ) | No
[7 empty] | 工事施工会社 |  |  | ℡
環境測定機関 |  |  | ℡ | [14 empty] | クレ－ン会社 |  | ℡
[11 empty] | （ |  | 次）
|  |  |  | （ | 次） |  | 工事担当者（現場代理人） | [13 empty] | （ | 次）
工事担当者 | [7 empty] | （ ） |  | No | [7 empty] | 工事担当者
| （ ） |  | No |  |  |  | 安全衛生責任者（職長）
[8 empty] | （ ） |  | No | [7 empty] | オペレ－タ－
（ |  | ) | No |  |  |  | 作業指揮者（職長） | [10 empty] | （ ） |  | No
[7 empty] | （ ） |  | 正 | No
（ |  | ) | No | [14 empty] | （ ） |  | No
[7 empty] | （ ） |  | 副 | No
（ |  | ) | No |  |  |  | その他の資格 | [10 empty] | （ ） |  | No
[7 empty] | （ |  | ) | No
[18 empty] | （ ） |  | No
[7 empty] | （ |  | ) | No
nikkenren 2022.4.1

## 6.3 現場入場ルート
6.3 現場入場ルート
※）詳細地図を貼付し、ルートについて矢印を付けて明示する。
nikkenren 2022.4.1

## 6.4 火気使用ﾁｪｯｸｼｰﾄ
6.4 火気使用チェックシート
・火気使用に際し、作業前、作業中、作業後のチェック項目と責任分担を確認する
責任分担○印
[8 empty] | 当社 | 協力会社
| １） | 火気使用場所の把握
関係者全員による作業計画の確認（現地KY）
工具類(ﾎﾞﾝﾍﾞ、ﾊﾞ-ﾅ-、溶接機等）をﾁｪｯｸﾘｽﾄによる点検
| ２） | 火花養生
計画時の設備が完全に設置又は準備されているか
| ３） | 消火設備
消火設備の位置、数量の確認（現地ＫＹ）
| ４） | 防火管理組織および管理
前日までに統責者は各自に役割、職務を理解させる
作業前の各自の役割、職務の確認
監視人、散水者は選任したか
監視人：
散水者：
| ５） | 配管およびダクト
| １） | 火気使用場所の把握
時間を決めて当社、協力会社合同で巡回する
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
| ２） | 巡回時確認事項
周辺の可燃物の有無
専任監視人、散水者は適正配置になっているか
消火設備は計画どおりに配置、維持されているか
仮設設備の維持管理状況の確認（火受け、足場等）
| １） | 作業終了後の巡回の実施
|  |  | 巡回時間： |  | ： | . | ：
原則として２時間後は必ず実施する
|  |  | 巡回者 : | 当 社
協力会社
原則として作業中の巡回ﾒﾝﾊﾞ-と同じとする
工具類、消火設備等が整頓されているか
nikkenren 2022.4.1
担当者確認
V印
項目
備考
作業前
作業中
作業後

## 7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
7. その他
7.1 有資格者一覧表及び免許書写し等
nikkenren 2022.4.1

## 7.2 カタログ類
7.2 カタログ類
nikkenren 2022.4.1

## 7.3. 参考資料
7.3 参考資料
nikkenren 2022.4.1